电梯维护保养及维修服务技术需求

※一、维保设备清单

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 维保服务时间 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 维保月数 | 计划金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期电梯维保 | 蒂森克虏伯/乘客电梯 | 2026年5月25日起至2028年5月24日止 | 23 | 台 | 360 | 24 | 198700 |  |
| 2 | 西药房杂货梯电梯维保 | 西药库房杂货电梯 | 2026年5月25日起至2028年5月24日止 | 1 | 台 | 280 | 24 | 6700 |  |
| 3 | 门诊部扶梯维保 | 蒂森克虏伯/扶梯 | 2026年5月25日起至2028年5月24日止 | 6 | 台 | 330 | 24 | 47500 |  |
| 4 | 业务综合楼电梯维保 | 蒂森克虏伯 | 2026年5月25日起至2028年5月24日止 | 4 | 台 | 360 | 24 | 34600 |  |
| 5 | 公寓楼电梯维保 | 蒂森克虏伯 | 2026年5月25日起至2028年5月24日止 | 2 | 台 | 360 | 24 | 17300 |  |
| 6 | 食堂杂货电梯维保 | 红玺电梯 | 2026年5月25日起至2028年5月24日止 | 1 | 台 | 280 | 24 | 6700 |  |
| 7 | 口腔科电梯维保 | 伊萨电梯 | 2027年1月30日起至2028年5月24日止 | 1 | 台 | 360 | 16 | 5800 |  |
| 8 | 病理科杂货梯维保 | 哈尔滨达鑫电梯 | 2026年7月10日起至2028年5月24日止 | 1 | 台 | 280 | 22 | 6200 |  |
| 9 | 优抚医院电梯维保 | 蒂森克虏伯 | 2026年5月25日起至2028年5月24日止 | 5 | 台 | 360 | 24 | 43200 |  |
| 合计金额：￥366700.00（大写：叁拾陆万陆仟柒佰元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.口腔科电梯、病理科杂货梯在质保期过期后，乙方对该电梯进行维护维保；2.甲方按照乙方对上述电梯维护维保时间，以实际时间按实结算，如不满月的，按合同约定单价÷当月实际日期=每日单价。

二、服务内容及质量要求

（1）系统性维护保养及每年安全检查服务

※1、中标人将按照国家质检总局TSG T5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》中第十六条规定，在正常工作时间（周一至周五上午9:00至下午6:00，节假日除外）内，为采购人提供电梯维保服务。中标人将提供必要的普通润滑油（钢丝绳油、液压油、齿轮油和链条油除外）和清洁材料。

※2、按照国家质检总局TSG T5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》中第二章第十二条规定，中标人每年将按照有关安全标准检测所有安全设备。此外，中标人将进入现场配合采购人参与政府年检及限速器的检测。

※3、在甲方要求的情况下，乙方可安排对电梯井道、底坑和机房进行有偿配合工作（如消防联动、视频、网络覆盖等配合工作）。

※4、每次保养后，中标人应向采购人提交服务记录，采购人应立即进行检查，确认后签字。

※5、按照国家质检总局TSG T5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》中第三章第十六条规定，如中标人通过维保或者自行检查，发现设备仅依靠本招标文件规定的维保内容已经不能保证安全运行，而需要改造、维修或者更换零件部件、更新电梯时，中标人应向采购人提供书面方案。

（2）作业人员要求

※1、至少有2名维保人员驻点医院，并保证电话24小时畅通，在维修保养时须有2人及以上人员在场进行实施，且维保人员均需须持有电梯特种作业T证（提供《电梯维修特种作业操作证》加盖投标人公章）。

2、作业人员，必须佩带中标人统一制作的工牌及着装，并具备一定的机械、电工基础知识和维修电梯能力，身体健康，服务意识强。

※3、如采购人对中标人委派的维保作业人员技术能力或服务态度不满，采购人提出后中标人应及时配合给予更换。

4、中标人所提供的维保人员均为后期实施人员，维保人员如因不可抗力的因素需更换必须提前一个月书面告知采购人并经采购人同意更换有经验的人员。

（3）故障排除要求

※1、维保的电梯若发生故障需要应急处理时应不受时间限制，即中标人对设备提供24小时全天候应急处理服务。当维保的电梯有不正常运行现象或者出现故障时，中标人应在接到通知后在15分钟内赶到现场。

※2、中标人应负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障，具体要求如下：

| 序号 | 定义 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据《中华人民共和国国家标准 GB/T 10058-2009》电梯技术条件，第4.1整机可靠性中规定“整机可靠性检验为起制动运行60000次中失效（故障）次数不应超过5次；”“4.2条，控制柜可靠性检验为被其驱动与控制的电梯起制动运行60000次中，控制柜失效（故障）次数不应超过2次。”也就是说电梯运行的正常故障率小于六万分之五，或控制柜故障小于六万分之二。 | 1.软件故障停梯2小时内排除故障； 2.电气控制或电子线路板引起的停梯8小时内排除故障； 3.机械故障引起的停梯18小时内排除故障。 注：故障在控制范围内每超过一次扣300.00元。 |
| 2 | 国家职能部门鉴定的事故 | 不得发生 |

※3、如故障在48小时内不能排除或修复的，应向采购人提交合理的书面应急方案，以保证应急系统正常运行；如中标人有无法自行解决相关故障的，必须向原厂商或者其他维保机构购买服务的，所有费用中标人自行承担。

4、如故障不在采购人规定时间内修复的，造成患者上访或群体事件的所有责任均由中标人负责。

（4）备件更换要求

※1、合同期内中标人免费为采购人更换总价50000元的受损配件，价格按照《电梯常用零配件价格及易耗件清单》执行，每次需更换的零配件由采购人以“采购计划”提前1日通知中标人为准，若中标人未按“采购计划”约定的时间供应配件（采购人造成的逾期除外），应支付逾期违约金，其计算方式如下：

①延误天数累计2天以内的，每延迟一天扣除中标人500元/天的违约金；

②延误天数累计在2天以上5天以下的，每延迟一天扣除中标人1000元/天的违约金；

③延误天数累计超过5天的，采购人有权解除合同并有权要求中标人承担由此造成的损失，同时没收全部履约保证金，履约金不足的从合同款中扣除。

※2、电梯常用零配件价格及易耗件清单：

| 序号 | 备件名称 | 单位 | 单价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抱闸电路板 | 块 | 1290 |  |
| 2 | 光电传感器 抱闸检测开关 | 个 | 450 | 易损件耗材 |
| 3 | 称重盒 | 件 | 2910 |  |
| 4 | 称重探头 | 个 | 1820 |  |
| 5 | 轿厢选层感应器(光电开关) | 套 | 2240 |  |
| 6 | 光选层器开关 | 套 | 2520 |  |
| 7 | 门区磁选层器开关(ZS开关) | 套 | 1380 |  |
| 8 | 磁开关 | 套 | 160 |  |
| 9 | 对讲器喇叭 | 个 | 72 |  |
| 10 | 对讲器麦克风 | 个 | 180 |  |
| 11 | 急停开关 | 个 | 72 |  |
| 12 | 应急灯组件 | 套 | 1490 |  |
| 13 | 手灯 | 个 | 200 |  |
| 14 | 底坑对讲装置带急停开关 | 套 | 1020 |  |
| 15 | MC2主板SR模块 | 块 | 340 |  |
| 16 | MG3板 | 块 | 4130 |  |
| 17 | MB2.2抱闸电源(替代MN6) |  | 1410 |  |
| 18 | 报警装置电板 | 块 | 510 |  |
| 19 | 警铃12VDC100dB | 个 | 140 |  |
| 20 | MC2DZS警铃装置 | 个 | 1600 |  |
| 21 | 脉冲继电器TL16 | 个 | 680 |  |
| 22 | MS3-SG | 块 | 1210 |  |
| 23 | MS3- S | 块 | 1210 |  |
| 24 | 横向MS3C MS3C-Red LED-H | 个 | 3670 |  |
| 25 | 可提出钥匙开关(优先运行或司机操作) | 个 | 490 |  |
| 26 | BA21U钥匙开关(S286A-2NO) | 个 | 1680 |  |
| 27 | IC卡优先运行 | 个 | 18 |  |
| 28 | IC卡司机操作 | 个 | 18 |  |
| 29 | 读卡器 |  | 790 |  |
| 30 | GMA9(GMA8)红色点阵式显示板 | 块 | 540 |  |
| 31 | MA9-S/MA9- E | 个 | 880 |  |
| 32 | 机房对讲电话 | 个 | 330 |  |
| 33 | 制动电阻/根 | 根 | 270 |  |
| 34 | 风扇FB-9B-D P=25W | 件 | 220 |  |
| 35 | 铸造滑动导靴k=16 | 件 | 250 |  |
| 36 | 滑动导靴(T50/A)K=5 | 件 | 130 |  |
| 37 | 靴衬k=10 | 件 | 45 |  |
| 38 | 靴衬k=16h | 件 | 48 |  |
| 39 | 球形节 | 个 | 22 |  |
| 40 | 行程开关TK4236-11Z | 个 | 150 |  |
| 41 | 方油壶PB10C | 个 | 27 |  |
| 42 | 锁梯装置(左置) | 件 | 550 |  |
| 43 | 锁梯装置右 | 件 | 550 |  |
| 44 | V齿传动带 | 根 | 160 |  |
| 45 | 光幕 | 套 | 3320 |  |
| 46 | 门传动钢丝绳 | 根 | 50 | 易损件耗材 |
| 47 | 门锁装置 | 件 | 160 |  |
| 48 | 紧急开锁装置 | 件 | 480 |  |
| 49 | 门传动钢丝绳 | 根 | 47 |  |
| 50 | 地坎 | 根 | 520 |  |
| 51 | (强迫关门)拉伸弹簧 | 根 | 36 |  |
| 52 | 限速器开头 | 个 | 130 |  |
| 53 | 断绳开关 | 个 | 130 |  |
| 54 | 钢丝绳 | 米 | 12 |  |
| 55 | 轿顶反绳轮 | 个 | 5530 |  |
| 56 | 涨紧轮 | 个 | 1530 |  |
| 57 | 称重L220+ | 个 | 3760 |  |
| 58 | 应急电源（ 短型） | 个 | 320 |  |
| 59 | 应急电源（长型） | 个 | 530 |  |
| 60 | 外呼MS3-C | 块 | 3670 |  |
| 61 | MC2 STANDARD | 件 | 9360 |  |
| 62 | LMS1称重盒 | 件 | 2550 |  |
| 63 | CPIK32变频器 | 套 | 25100 |  |
| 64 | 24V称重开关电源 | 个 | 530 |  |
| 65 | 曳引轮 | 个 | 5780 |  |
| 66 | 对重反绳轮 | 个 | 5960 |  |
| 67 | k8轿门门刀 | 件 | 860 |  |
| 68 | MA9板 | 块 | 980 |  |
| 69 | 靴座 | 件 | 260 |  |
| 70 | MF3板 | 块 | 5480 |  |
| 71 | 厅门主触点 | 个 | 59 |  |
| 72 | 厅门副触点 | 个 | 59 |  |
| 73 | 轿门触点 | 个 | 120 | 易损件耗材 |
| 74 | 开关电源5V | 件 | 510 |  |
| 75 | 开关电源24V | 件 | 530 |  |
| 76 | LC1D40接触器 | 个 | 380 | 易损件耗材 |
| 77 | LC1D12接触器 | 个 | 100 | 易损件耗材 |
| 78 | 中继器 | 个 | 2380 |  |
| 79 | MS3-SG外呼主板（不含外壳） | 块 | 1210 |  |
| 80 | 轿厢油杯 | 个 | 63 |  |
| 81 | 对重油杯 | 个 | 63 |  |
| 82 | MA9-S轿内显示板 | 块 | 980 |  |
| 83 | MF4板 | 块 | 4660 |  |
| 84 | 扶梯梯级 | 步 | 2380 |  |
| 85 | k200门机皮带 | 根 | 410 |  |
| 86 | ckip48变频器 | 件 | 33860 |  |
| 87 | 按钮 | 个 | 60 | 易损件耗材 |
| 88 | 应急电源EP220 | 件 | 300 |  |
| 89 | 厅门弹簧 | 根 | 53 |  |
| 90 | 门挂轮 | 个 | 65 |  |
| 91 | MC2主板带SR模块 | 块 | 13570 |  |
| 92 | 对重靴衬 | 件 | 57 |  |
| 93 | 轿厢靴衬 | 件 | 57 |  |
| 94 | 相序继电器 | 件 | 430 |  |
| 95 | 门滑块 | 个 | 10 |  |
| 96 | LC1D50接触器（直流） | 个 | 1490 |  |
| 97 | LC1D50接触器（交流） | 个 | 370 |  |
| 98 | LC1D09接触器 | 个 | 110 |  |
| 99 | 外挂 | 个 | 50 |  |
| 100 | 8mm钢丝绳（含人工费）麻芯 | 米 | 14 |  |
| 101 | 10mm钢丝绳（含人工费）麻芯 | 米 | 16 |  |
| 102 | 12mm钢丝绳（含人工费）麻芯 | 米 | 18 |  |
| 103 | 13mm钢丝绳（含人工费）麻芯 | 米 | 19 |  |
| 104 | 8mm钢丝绳（含人工费）钢芯 | 米 | 18 |  |
| 105 | 10mm钢丝绳（含人工费）钢芯 | 米 | 21 |  |
| 106 | 12mm钢丝绳（含人工费）钢芯 | 米 | 22 |  |
| 107 | 13mm钢丝绳（含人工费）钢芯 | 米 | 23 |  |
| 108 | 扶手驱动链 | 米 | 600 |  |
| 109 | 滚子链条 | 米 | 720 |  |
| 110 | 梯级链条（室内） | 米 | 750 |  |
| 111 | 梯级链润滑油 | 千克 | 400 |  |
| 112 | 油刷 | 件 | 51 |  |
| 113 | 润滑泵 | 件 | 3330 |  |
| 114 | 减速箱润滑油 | 20L/桶 | 6470 |  |
| 115 | 润滑脂 | 千克 | 110 |  |
| 116 | 梯级轮 | 个 | 170 |  |
| 117 | 梯级链销轴 | 件 | 102 |  |
| 118 | 梯级链销轴用弹性挡圈 | 件 | 28 |  |
| 119 | 垫圈 | 件 | 28 |  |
| 120 | 空心轴帽 | 件 | 28 |  |
| 121 | 不锈钢梯级，喷黑色,4黄边及黄色中线 | 步 | 2690 |  |
| 122 | 安全边框 | 块 | 58 |  |
| 123 | 弹簧垫圈 | 件 | 28 |  |
| 124 | 夹紧环 | 件 | 28 |  |
| 125 | 支撑轮 | 个 | 170 |  |
| 126 | 滚轮套件（室内） | 套 | 180 |  |
| 127 | 扶手带驱动轮 | 个 | 3310 |  |
| 128 | 导向轮 | 个 | 100 |  |
| 129 | V型张紧带1841L10（多契带） | 条 | 760 |  |
| 130 | 金属滚轮套件 | 套 | 190 |  |
| 131 | 扶手带导向块 | 块 | 28 |  |
| 132 | 滚轮板条套件 | 套 | 870 |  |
| 133 | 扶手导轨返回弯段 左 | 根 | 870 |  |
| 134 | 扶手导轨返回弯段 右 | 根 | 870 |  |
| 135 | 梳齿块 | 块 | 120 |  |
| 136 | 梯级导向块 | 块 | 68 |  |
| 137 | 弹簧销 | 件 | 28 |  |
| 138 | 前裙板 右下 / 左上 | 件 | 240 |  |
| 139 | 前裙板 左下 / 右上 | 件 | 240 |  |
| 140 | 前裙板 右下 / 左上 | 件 | 240 |  |
| 141 | 前裙板 左下 / 右上 | 件 | 240 |  |
| 142 | "上-下"标志 | 件 | 110 |  |
| 143 | "上-下"标志 | 件 | 110 |  |
| 144 | 安全标签 | 张 | 68 |  |
| 145 | 弹簧夹 | 件 | 50 |  |
| 146 | 玻璃线槽 | 根 | 28 |  |
| 147 | 玻璃纸垫 | 张 | 28 |  |
| 148 | 抱闸控制器 | 个 | 280 |  |
| 149 | 电磁铁行程检测开关 | 个 | 360 |  |
| 150 | 抱闸线圈 | 件 | 3770 |  |
| 151 | 速度监控器 | 件 | 8430 |  |
| 152 | T速度监控器 | 件 | 2770 |  |
| 153 | 链条张紧开关 | 个 | 300 |  |
| 154 | 小型限动开关 | 个 | 360 |  |
| 155 | 测速/闸瓦检测接近开关 | 个 | 910 |  |
| 156 | 断链开关 | 个 | 950 |  |
| 157 | 钥匙开关组件 | 件 | 840 |  |
| 158 | 停止按钮组件 | 件 | 340 |  |
| 159 | 保护断路器DPN | 件 | 370 |  |
| 160 | 主开关 | 个 | 1180 |  |
| 161 | 扶手带入口保护开关 | 个 | 290 |  |
| 162 | 梯级监控保护开关 | 个 | 310 |  |
| 163 | DC24V扶梯交通灯 | 条 | 1310 |  |
| 164 | DC24V扶梯交通灯 | 条 | 1280 |  |
| 165 | 连接件 | 件 | 160 |  |
| 166 | 温度保护继电器 | 件 | 1210 |  |
| 167 | 相序继电器 | 个 | 780 |  |
| 168 | 故障诊断板 | 块 | 8700 |  |
| 169 | 故障显示器 | 件 | 2750 |  |
| 170 | 扶梯检修盒套件 | 套 | 2250 |  |
| 171 | 诊断电路程序 | 件 | 160 |  |
| 172 | 诊断板 | 块 | 14670 |  |
| 173 | 光电开关 | 件 | 1050 |  |
| 174 | 开关电源 | 件 | 650 |  |
| 175 | 扶手导向轮 | 个 | 290 |  |
| 176 | 扶手带拖带轮 | 个 | 280 |  |
| 177 | 扶手导向块 | 块 | 51 |  |
| 178 | 梯级导向块 | 块 | 470 |  |
| 179 | 扶梯出入口开关 | 个 | 1420 |  |
| 180 | 梯级下极限开关 | 个 | 1590 |  |
| 181 | 组合按钮钥匙开关 | 套 | 3570 |  |
| 182 | 检修灯 | 件 | 1590 |  |
| 183 | 链条控制开关 | 件 | 5350 |  |
| 184 | 整流桥 | 个 | 150 |  |
| 185 | 扶手带 | 米 | 300 |  |
| 186 | 补偿链 外径28 全塑 | 米 | 23 |  |
| 187 | 补偿链 外径32 全塑 | 米 | 26 |  |
| 188 | 应急松闸救援装置 | 套 | 2880 |  |
| 189 | 补偿链导向装置 | 套 | 660 |  |
| 190 | 语音播报探头 | 对 | 540 |  |
| 191 | 语音播报喇叭 | 个 | 270 |  |
| 192 | 语音播报系统 | 个 | 1170 |  |

注：1.备件质保期2年（从安装时间起）。2.电梯零配件型号以实地踏勘为准。3.投标人需承诺为采购人更换的电梯配件质量不低于原厂配件（格式自拟）。

（5）其他要求

1、中标人负责提前1个月申报年检，若因中标人原因造成复检，复检费用由中标人承担。

※2、中标人免费提供更改芯片程序及其他软件服务。

※3、中标人认真并严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》《重庆市电梯安全管理办法》，若因中标人原因造成安全事故或第三方人员伤害由中标人负责。

※4、中标人在项目维保期间作业造成的一切安全事故和经济损失，由中标人承担全部经济责任和法律责任。

※5、合同服务期内因电梯造成的所有安全事故，经济损失和法律责任由中标人负责。

※6、合同服务期内中标人更换所有配件除材料费外免工时费及其它费用。

三、电梯维护保养要求

※（1）曳引与强制驱动电梯维护保养 工作项目（内容）和要求（半月）

| 序号 | 维保项目 | 维保内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部分 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部分 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检测开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

※（2）曳引与强制驱动电梯维护保养 工作项目（内容）和要求（季度）

| 序号 | 维保项目 | 维保内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部分 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部分 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检测开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |
| 32 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 33 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 34 | 编码器 | 工作正常 |
| 35 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 36 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 38 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 41 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 42 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 43 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

※（3）曳引与强制驱动电梯维护保养 工作项目（内容）和要求（半年）

| 序号 | 维保项目 | 维保内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部分 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部分 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检测开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |
| 32 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 33 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 34 | 编码器 | 工作正常 |
| 35 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 36 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 38 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 41 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 42 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 43 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 45 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 46 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 47 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 48 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 49 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 50 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 52 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 53 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 54 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 55 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 56 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 57 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 58 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定，无松动 |
| 59 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

※（4）曳引与强制驱动电梯维护保养 工作项目（内容）和要求（年度）

| 序号 | 维保项目 | 维保内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部分 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部分 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检测开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |
| 32 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 33 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 34 | 编码器 | 工作正常 |
| 35 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 36 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 38 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 41 | 层门门导靴 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 42 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 43 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 45 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 46 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 47 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 48 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 49 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 50 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 52 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 53 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 54 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 55 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 56 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 57 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 58 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定，无松动 |
| 59 | 上、下极限开关 | 工作正常 |
| 60 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 61 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 62 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 63 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 64 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 65 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 66 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 67 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 68 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 69 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 70 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 71 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 72 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 73 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 74 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 75 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 76 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

四、采购商务要求

（一）服务期：自合同签订之日起服务两年。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1、中标供应商负责准备相关资料，由采购方组织相关人员进行项目验收。对采购方认为有必要申请第三方检验机构验收的项目，相关验收费用由中标供应商承担。

2、如验收未达到合格标准，由中标供应商自行进行整改直至合格，整改发生的一切费用由中标供应商承担。

（四）实施要求

1、在项目服务期间如中标人不按规范进行维保作业，采购方查证属实，按以下方式处理:

①发现1次，未按按规范进行维保作业，经核查属实，扣除中标金额5‰；

②累计5次以上，未按国家标准进行维保作业，经核查属实，采购人有权解除合同。

2、在服务期间，如中标人因操作不规范，接到政府职能部门整改通知书，影响项目停止工作，验收、年检等，扣除中标金额2%，达到两次采购人有权解除合同。给采购方造成损失的，损失由中标人全部负责。

3、维保公司无故拖延维修时间并未向院方说明拖延原因的情况，无故拖延一天未修好的按中标金额的1%向采购人支付违约金，以此类推；若情节严重的采购人有权解除合同并有权要求中标人承担由此造成的损失。

（五）报价要求

本次报价为人民币报价，包含：货物费、人工、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、重载实验费、税费（含关税）等所有费用。

（六）质量保证及售后服务

（1）质量保证期

自合同签订之日起，更换配件提供2年的免费服务质保期。

（2）售后服务内容

供应商在服务质保期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在24小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在48小时内派出专业人员进行技术支持。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（七）付款方式

服务满6个月，验收合格后凭正式发票于次月支付前6个月费用，以此类推；项目履约结束，验收合格后一次性支付合同余款。

附件2：

评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 |  |  | 分值 |  | 评分标准 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） |  |  | 30 |  | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  | 报价高于最高折扣系数的为无效报价。 |  |
| 2 | 服务部分 （60%） |  |  | 60 |  | A起评分： 有效投标人的起评分为20分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B扣分条款： 一般性服务需求（非“※”号标注的部分）达不到竞采文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除4分，起评分扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C加分条款40分： 根据投标人针对本项目制定的服务方案进行评分。方案内容不存在瑕疵的，得10分；方案内容存在1处瑕疵的，得7分；方案内容存在2处瑕疵的，得4分；方案内容存在3处瑕疵的，得1分，3处以上瑕疵或未提供方案不得分。服务方案内容包括： 1.维护保养工作计划。包含但不限于：按照相关法律、标准规范以及电梯使用维护保养说明书的要求，结合电梯实际情况制定维护保养方案，制定的方案要素齐全，包含维保周期、本项目负责人质检人员、安全人员、技术人员以及维保人员配备、维保项目等（15分）。 2.应急处置方案。包含但不限于：电梯运行风险预测与防范；针对电梯出现故障或者损坏后的响应机制等（15分）。 3.安全文明措施。包含但不限于：针对本项目的管理机制、人员配备、安全生产管理制度和操作规程进行制定文明、安全施工方案等（10分）。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指以下内容：①方案内容缺项、内容表述不完整或缺少结合医院实际情况的针对性分析；②方案内容表述前后矛盾、无连贯性；③技术措施及方案不科学，常识性错误；④项目应急方案并无体现应急时效性的，应急措施不适用本项目和采购人单位实际情况；⑤技术措施及方案并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；⑦现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  | 提供方案并加盖投标人公章。 |  |
| 竞采文件“四、项目商务要求”中其他商务条款（非“※”号标注的部分）投标人有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 商务部分 | 业绩 （10%） |  | 10 |  | 2023年至今，供应商具有电梯维保业绩，提供1个合同得2分，本项最多得10分。 |  | 提供合同复印件加盖公章。 |  |  |