一、招标项目一览表

	序号
	设备（材料）名称
	单位
	数量
	备注

	1
	无线控制器主机
	台
	1
	住院部

	2
	无线控制器授权
	套
	3
	住院部

	3
	无线控制器授权
	套
	2
	住院部

	4
	吸顶AP
	台
	142
	住院部

	5
	86型面板AP
	台
	531
	住院部

	6
	无线控制器主机
	台
	1
	感染科、儿童中心、国医馆

	7
	无线控制器授权
	套
	1
	感染科、儿童中心、国医馆

	8
	吸顶AP
	台
	50
	感染科、儿童中心、国医馆

	9
	86型面板AP
	台
	154
	感染科、儿童中心、国医馆

	10
	吸顶AP
	台
	8
	急诊科

	11
	48口POE交换机
	台
	22
	

	12
	48光口汇聚交换机
	台
	1
	

	13
	运维管理软件
	套
	1
	

	14
	千兆单模模块
	块
	46
	

	15
	万兆单模模块
	块
	2
	

	16
	六类网线
	米
	9000
	

	17
	网络跳线
	根
	890
	

	18
	光纤跳线
	根
	30
	

	19
	光纤跳线
	根
	32
	

	20
	理线架
	个
	31
	

	21
	辅材
	批
	1
	

	22
	原有AP拆除
	台
	120
	

	23
	弱电井设备安装
	台
	25
	

	24
	AP安装
	台
	885
	

	25
	原有线路测试打标
	个
	885
	

	26
	新增线路施工
	米
	9000
	

	27
	WIFI调优调试费
	项
	1
	

	28
	天花板修补
	项
	1
	


二、项目技术需求

1、本项目为医院新建内网专用WIFI覆盖系统，为医护人员专属业务网络，主要服务于医护日常查房、临床诊疗、办公作业、移动护理等内部业务使用，不做全院全域覆盖。项目覆盖范围仅限病房区域、病区走廊、医生办公室、护士站核心医护作业区域，需贴合医院临床医疗业务特殊性，满足高稳定性、高安全性、低电磁干扰的内网使用要求。系统需实现区域内无缝漫游、高速传输、安全隔离、稳定运维，全面支撑医护查房移动作业、临床诊疗数据调取、内网信息化办公、病区医疗设备联网等核心内网业务，整体设计严格符合国家网络安全规范、医疗卫生行业网络建设标准及医院内网安全管理要求。

2、整套内网WIFI系统需采用主流企业级无线组网架构，支持双频覆盖，具备极强的医疗设备电磁抗干扰能力、低延时、稳定并发、高可靠运行特性，完全适配病区查房移动终端、护理平板、医护办公电脑、病区物联网医疗设备的内网接入需求，可满足医院后续病区智慧诊疗、移动护理信息化升级扩容需求，全程实现院内诊疗核心数据内网闭环传输，杜绝数据外泄，保障医疗业务安全稳定运行。

3、无线终端在AP间漫游切换过程中，必须保证业务连续性，实现无缝切换，终端用户漫游无感知，已建立的会话不中断、业务数据不丢失。漫游切换时延应控制在毫秒级，切换过程中不允许出现数据包丢失。无线网络必须支持802.11k/v/r快速漫游三协议。其中802.11k提供邻居报告机制，802.11v实现网络侧智能引导，802.11r通过预认证和快速BSS转换将漫游切换时间缩短至毫秒级，AP部署须保证覆盖区域无盲区，相邻AP之间信号重叠区域合理，通过AC控制器统一管理SSID和信道，实现同SSID全区域覆盖。
	序号
	设备（材料）名称
	规格型号
	备注

	1
	无线控制器主机
	1、采用≤2U盒式设备，提供≥8个千兆电口、≥8个千兆光口，支持接口扩展，接口支持扩展8个电口，2个万兆光口，吞吐量≥20Gbps；
2、最大可管理AP数量不低于768个，可插拔电源，1+1冗余备份；
3、支持对802.11a/b/g/n/ac/ax AP进行统一控制；
4、支持 ACL；具有流分类和安全审计功能；具有用户访问控制和基于IPv6的访问控制功能；
5、支持智能感知无线业务流量，实现关键业务的识别和管理，保证关键业务的转发；
6、支持802.11k/v/r等快速漫游协议；
7、配置冗余电源，配置不少于无线AP数量的管理授权；
	住院部

	2
	无线控制器主机
	1、设备支持千兆电口≥8个，2.5GE电口≥2个，万兆光口≥2个，整机吞吐量不少于10Gbps；
2、★设备支持最大可管理AP数量≥256个，支持面板翻倍，支持冗余双电源，提供官网截图证明；
3、智能无线业务感知(wIAA)；支持有线和无线的统一接入认证、计费等；
4、支持对802.11a/b/g/n/ac/ax AP进行统一控制；
5、支持集中式转发、分布式转发、策略转发，用户根据业务需要和网络实际情况可以灵活设置转发方式；
6、支持并实配WIPS功能，可以实现基于SSID来发现以及抑制非法仿冒AP；
7、支持并实配频谱防护功能，配合频谱防护软件可以检测出前端AP周边非法信号；
8、支持网关和AC双功能，支持PPPOE、NAT网关功能、动态IP地址、静态IP地址设定功能；
9、根据策略要求，灵活推送定制Portal页面，达到广告宣传、信息传递的作用；
10、★提供原厂售后服务承诺函并加盖鲜章；
	感染科、儿童中心、国医

	3
	无线控制器授权
	增强型无线控制器license授权函-管理128AP-企业网专用
	

	4
	无线控制器授权
	增强型无线控制器license授权函-管理32AP-企业网专用
	

	5
	吸顶AP
	1、整机采用双频四流设计，整机最大接入速率2.975Gbps。
2、安装方式灵活，支持面板、壁挂和吸顶等多种安装方式。
3、固化2个10/100/1000M电口
4、GE：802.3af/at供电
5、支持54V DC本地供电
6、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验；
7、内置智能天线系统、5GHz 峰值增益：5dBi、2.4GHz 峰值增益：4dBi
8、随着网络技术和多媒体技术的快速发展，应用种类日渐丰富且流量更加多样化；游戏、语音、视频、远程会议等应用成为日常主流。“边缘感知”功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验；
	

	6
	86型面板AP
	1、整机采用双频四流设计，最大接入速率2.975Gbps。
2、UpLink口：1个10/100/1000M电口，LAN口：4个10/100/1000M电口
3、内置BLE5.1，支持WIPS，配合无线控制器/无线交换机可以同时支持Rogue检测、入侵检测以及黑名单和白名单等WIPS特性，可对无线非法设备进行检测，识别和反制，进行有效阻断；
4、支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等；open system/shared key认证；
5、支持Fit AP模式，可被搭载Comware系统的无线控制器管理，此组网模式下可实现批量AP本地化管理。
6、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验；
7、随着网络技术和多媒体技术的快速发展，应用种类日渐丰富且流量更加多样化；游戏、语音、视频、远程会议等应用成为日常主流。“边缘感知”功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验；
	

	7
	48口POE交换机
	1.性能：整机交换容量 ≥6.7Tbps；转发性能 ≥166 Mpps；
2.端口：48*10/100/1000BASE-T(POE+)电口+4*1000BASE-X SFP端口；
3.支持PoE+，PoE供电≥375W，
4.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng、OSPFV2/V3，支持VLAN虚接口；
5.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品；
6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
7.采用专业的内置防雷技术，支持≥10KV业务端口防雷能力
8.绿色节能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；
9.支持用户访问控制和安全审计功能；
10.管理方式：设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理；
	

	8
	48光口汇聚交换机
	1、交换容量1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率264Mpps
2、固化48个100/1000 BASE-X SFP端口（含2个GE Combo），4个1G/10G BASE-X SFP+端口；
3、支持STP/RSTP/MSTP、PVST
4、支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由，支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠
5、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2，支持PIM Snooping
6、支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR五种模式
7、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms
8、支持SNMPv1/v2/v3（Simple Network Management Protocol），可支持Open View等通用网管平台以及iMC智能管理中心。支持CLI命令行，TELNET，使设备管理更方便，并且支持SSH2.0等加密方式，使得管理更加安全
9、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能，精确保障用户体验。
	

	9
	运维管理软件
	对本次交换设备以及无线控制器设备统一管理运维 
1、支持一键搜集现网设备诊断信息,DIAG诊断信息为设备自身输出的定位故障的常用信息,诊断信息分析模块可自动收集诊断信息并进行全面的分析,以总结报告形式对外呈现分析结果;
2、安全配置检查即可批量检查设备配置是否符合相关安全规范要求,给出预警及配置优化建议;
3、支持设备配置的批量备份及批量上传;配置备份可以将设备配置自动备份到本地默认或指定目录下,同时支持配置文件上传及指定启动配置等;
4、支持设备管理功能,验证设备是否在线;
5、实时日志接收、日志文件下载、配置备份、配置上传、配置对比、版本上传、设备重启等;
6、日志文件下载功能将一键下载设备上的相关日志文件,同时在下载前可对需要下载的日志文件进行选择和配置;
7、版本升级可以自动上传设备相关版本文件,同时可对版本升级做相关的配置操作,如设置启动版本文件、删除当前运用软件版本等;
	

	10
	千兆单模模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	

	11
	万兆单模模块
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	

	12
	六类网线
	1.带十字骨架，保证线对平衡和安装可靠性
2.带宽≥250MHz，芯线为AWG23，采用单晶无氧铜；
3.采用紧护套结构，轴装，305米/轴；
4.采用拉丝-绝缘生产线一次成型及对绞群绞生产线一次成型生产； 
5.环路电阻（20℃时） 155Ω/km
	

	13
	网络跳线
	1.物理带宽250MHz；
2.外护套颜色：橙色；
3.线缆长度：1米、3米；
4.外护套材质：PVC护套；
5.水晶头采用注塑密封工艺，有效防止接头脱落及镀金氧化，确保跳线抗恶劣环境能力；
6.一体化注塑帽套结构，人体工学设计，提高跳线插拔时按压自锁弹片的舒适度和便捷性；
7.两端注塑接头具有水晶头卡扣防倒挂保护设计；
8.特性阻抗：100Ω；

9.操作温度：-20℃～+60℃；
	

	14
	光纤跳线
	1.类型：SC-LC；     
2.规格：15米；
3.优质陶瓷插芯，高插拔寿命，优质光纤，优良光学性能，LSOH护套材料，环保安全插入损耗：≤0.20dB
	

	15
	光纤跳线
	1.类型：SC-LC； 
2.规格：5米；
3.优质陶瓷插芯，高插拔寿命，优质光纤，优良光学性能，LSOH护套材料，环保安全插入损耗：≤0.20dB
	

	16
	理线架
	1、可上下开合的前板设计，方便用户应用理线需求；
2、提供双面理线槽管理线缆走向，保证安装方便美观。
3、理线槽的入口设计可容易引入线缆，有效保证线缆的弯曲半径。
4、大空间线槽方便对电缆进行管理。
5、符合19英寸标准机架尺寸要求。
6、金属材质，表面喷涂。
	

	17
	辅材
	水晶头、绝缘胶布、卡钉、等
	

	18
	原有AP拆除
	AP拆卸、线路断电整理（暗盒清洁）、高空作业防护，现场垃圾清理，预计拆除120个
	

	19
	弱电井设备安装
	交换机、无线控制器等设备上架、固定、跳线、基础VLAN配置、端口划分等
	

	20
	AP安装
	吊顶开孔（如果位置调整）、固定、移动位置、供电、打孔固定、水晶头安装、POE接线等.可移动吊顶恢复（扣板）
	

	21
	原有线缆测试打标
	原有线路简易测试，巡线，线缆打标，含纸质防水标签、扎带整理
	

	22
	新增线路
	在原有线路不通，位置不合理时增加的部分点位，从弱电井到信息点位重新布线
	

	23
	WIFI调优调试
	含多楼层组网、AC控制器配置、全网监控、VLAN划分、WiFi信道优化、信号测试、网络配置与信号优化调试 
	

	24
	天花板修补
	涉及吊顶石膏板损坏，修补，刮腻子和补漆
	

	25
	专用链路
	中标单位需提供一条中标单位中心机房与医院机房的专用链路。
	


二、项目商务要求
一、质量要求和技术标准
1.质量保证期：项目验收合格后免费质量保证期为3年.
2.售后服务内容
（1）乙方在质量保证期内应当为甲方提供以下技术支持和服务：
①电话咨询
乙方当为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议。
②现场响应
甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方应在24小时内到达现场（远郊区48小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使甲方能够正常使用。
③技术升级
在质保期内，如果乙方的产品技术升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方应对甲方购买的产品进行免费升级服务,免费质保期后，在后续的维保过程中每年将以不超过本合同总金额5%的优惠价格提供售后服务。
3.项目实施要求：为保证本项目实施效果，中标方需对医院原有老旧淘汰无线设备及线路进行撤出。
三、验收标准、方法：
1、实施周期：双方约定在采购合同签订后90天内交货并完成安装调试。
2、甲、乙双方合同签订后，在医院准备好进场条件后【3】个工作日内将派工程师实施本合同内容，并进行系统培训，培训完成后需签订培训报告。
3、验收时间：项目安装实施后稳定运行后由乙方书面申请提出甲方项目负责人组织验收。
4、验收标准及方法：由甲方组织信息、审计、使用等部门按照招标文件及本合同附件中的项目技术规格、数量及质量要求进行验收。
四、付款方式
项目验收合格后，乙方开具合同全额发票送到甲方，甲方收到乙方发票之日起30个工作日内转账支付乙方合同金额的50%，项目验收合格且正常运行3个月后支付乙方合同金额的47%，无质量问题壹年后7个工作日内支付余款3%。
五、违约责任：
1.乙方所提供的产品若不能满足用户要求，或乙方未按合同约定时间交付且延期交付1个月及以上，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿甲方合同金额20%的违约金。由于甲方原因导致的交付延迟，乙方不负责任。
2.关于不可抗力
如因不可抗力事件发生(包括但不限于战争、动乱、地震、台风、洪水、火灾、疫情等不能预见、不能克服、不能避免的自然或人为事件)，导致合同一方无法继续履行本合同时，遇不可抗力之一方应在不可抗力消除之日起七日内将事故情况书面告知另一方，并应在不可抗力消除之日起十五日内，提交事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同条款或暂时延迟、顺延合同的履行。

三、评标办法前附表
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	竞采报价（20%）
	20分
	有效的竞采报价中平均价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分别统一按照下列公式计算：
竞采报价得分＝（评审基准价/竞采报价）×价格权重×100。（按四舍五入法保留两位小数）
	超过采购最高限价的报价为无效响应

	2
	技术部分（60%）
	30分
	1、技术响应（30分）
有效供应商所提供产品必须符合或者高于招标产品技术要求，低于技术要求技术响应得零分。
1.1提供无线覆盖施工图得分条款
有效供应商提供无线覆盖设计施工图10分：优10分，良6分，一般4分，差或不提供得0分。
1.2提供无线模拟覆盖热力图得分条款
有效供应商提供无线覆盖热力图10分：优10分，良6分，一般4分，差或不提供得0分。

1.3标注“★”符号的技术参数10分：提供2条得10分，提供1条得5分，不提供得0分。
	

	
	
	30
	技术方案(30分)
投标人针对本项目制定项目技术方案，内容包括:①项目工程概述、②项目工程施工及组织管理要求(施工组织设计技术要求，系统施工要求)、③系统对接方案、④系统验收、⑤质量保障方案、⑥售后技术方案服务方案、⑦培训方案，以上需求材料，需围绕本项目设计，如与本项目无关或缺陷则对应扣分。
方案内容优，得30分，
方案内容良，得20分，
方案内容一般，得10分，
方案内容差或未提供方案得0分。
	提供对应方案，格式自拟。


	3
	商务部分
(20%)
	20分
	1.人员资质（10分）：

2.1、供应商拟派本项目负责人（项目经理）具备电气工程师中级及以上职称得6分；
2.2.供应商拟派本项目技术人员中，具备电工证得1分，最多得2分；
2.3.供应商拟派本项目技术人员中，具备高空作业证得1分，最多得2分。
	提供人员证书及身份证复印件并加盖公章。


	
	
	
	3、服务业绩（10分）
2020年1月1日至今，供应商承担过建设无线WIFI类似项目案例的，提供一个得5分，满分10分。提供合同复印件并加盖供应商公章。
	提供合同复印件并加盖供应商公章，未提供或不符合要求的不得分。


