重庆市大足区人民医院

污水处置运营服务采购技术参数及服务要求

※一、项目一览表

| 服务内容 | 服务时间 | 备注 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新院区污水处理、污水在线监测、污水预处理设备运营外包 | 两年 | 报价含污水处理药剂、辅料、人工费（含五险）、设施设备的日常维护及维修材料（单件设备500元（含500）以内的由供应商承担，500元以上的超出部分由采购人承担）等全部费用。 | 54.72万元 |  |

二、服务内容及质量要求

| 标注 | 序号 | 内容 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ※ | 1 | 服务内容 | 1.运行过程中化学药剂购买及投放，确保满足系统出水达标要求； 2.污水处理系统废气治理设施的滤料（活性炭）的购买与更换，废弃填料的打包处理，并出具正式报告或转运联单给甲方。 3.新院区急诊科生化池2个（约1100立方米），感染科生化池1个（约220立方米）及管道，一年不低于两次清掏。并委托有资质的第三方公司对淤泥进行处理，并出具正式报告给甲方。 4.根据市区生态环境局相关检测标准执行，需每日不少于2次PH、余氯化验；每日进行COD、氨氮监测，每周将悬浮物水样送第三方检测公司进行检测，仅不限于要求增加的监测项目。 6.安全职防； 7.设施设备日常维护及维修、易耗材料； 8.环境保护突发事故的处理措施及应急处理； 9.接受院领导及各级政府部门的督查和检查； 10.排污许可证的办理。（中标方负责污水站排污许可证的更换办理，招标方配合）； 11.环境安全风险的控制； 12.派驻项目负责人负责运营管理； 13.操作维修人员24小时值班； 14.年度环境信用评价； 15.排污企业排口监管等； 16.污水管道巡查及污水井盖维修更换； 17.新院区中心污水处理站、感染科、肠道门诊污水处理， 在线监测系统、流量、污水处理设备维护保养、污水处理的投药、运营保养及维护，确保系统正常运行。 |
| ※ | 2 | 总体要求 | 1.对日处理500--700m3（小时处理能力为25m3/h）污水处理站系统设施及监测系统设备进行运行维护，确保系统正常运行，出水达标； 2.严格执行环保部门、卫生行政部门的相关规定，负责污水处理站的运营管理，中标方必须保证生产污水的达标排放，污水必须经处理后排放到总排污口。 3.运营托管期间，中标方自行承担各项费用、风险和所有责任。 4.污水不达标所引起的一切责任及经济处罚由中标方承担。 5.中标方必须按照国家相关法律法规、“三级综合医院评审标准实施细则”以及医院管理的相关要求准备完善相关资料，定期移交。 6.中标方在运营期间，必须严格按污水处理站设备操作规程进行操作，确保污水处理达标排放，并保证人身安全。如果在合同期内发生安全事故，责任由中标方负责。 7.中标方必须无条件随招标方生产安排情况及时处理污水，并确保达标。 8.按照相关行业主管部门申报、办理环保相关手续等内容，保证污水处理站的正常运行和污水达标排放。 |
| ▲ | 3 | 管理服务要求 | 1.建立健全污水处理站管理制度、交接班制度、运营、维修、安全技术操作规程。 2.建立切实可行的设备设施维护维修制度、应急预案、应急管理制度、安排每年不少于1次的应急工作预防演练。 3.建立健全安全管理体系，完善并制作污水站现场的安全警示标识、设备工艺标识 4.定期对员工进行业务培训、管理培训及知识更新。 5.制定操作工、维修工、项目负责人常规考核办法。 6.污水处理站的运行日志、监测记录、维修记录、药品购买、使用记录、污泥消毒记录、水质监测送检记录、污水排放记录表等各类台账由中标方制作、详实记录、装订并妥善保存。 7.在运营期内，中标方随时接受各级部门的监督检查工作，按要求提供检查资料，并在规定时间内对检查中发现的问题进行整改。 8.新院区二次供水（住院部机房）设备操作、维护；做好日周月维护巡查记录、每日水质检测并记录。 9.每年清洗二次供水储水池最少二次，并做好清洗台账。 10.负责按照上级监管单位要求办理相关证件。 11.每年年终进行一次工作总结，以书面形式递交招标方。 12.随时保持污水站值班室、操作间、药品库房干净整洁，每月不少于1次对周围环境进行大扫除，对有锈蚀的管道或设备进行刷漆，保持设备、墙面干净整洁。 13.投标方须针对现场技术要求提供污水处理设施设备《运营技术方案》和《运营管理方案》。 |
| ▲ | 4 | 设备设施维修维护要求 | 1.中标方负责免费更换正常使用损坏的部件（单件设备500元（含500）以内的由供应商承担，500元以上的超出部分由采购人承担，详见附件三（1）《耗材、易损件价格限价表》，并且投标人投标时需对耗材、易损件清单进行报价）并保持污水站内设备的正常运作。招标人不另外支付设备维修劳务费及设备运行耗材的费用。 2.负责设施设备维修维护管理，确保设备设施正常运行。在现有设施和设备不在另行增加设备，详见附件三（2）《运维系统现有设施清单》，投标方所需所差设施设备（如药剂投加设备，泵等）自行提供与解决，招标方不予提供并确保污水系统时刻正常运作和水质达标。 3.为保证污水处理站全部设备的正常运转，保持其良好状况，中标方必须按设备管理和安全操作规程使用设备外，必须严格遵守有关维护保养制度。 4.在运营托管期内，中标方应根据确定的维护和大修计划，对项目设施定期进行例行大修。 5.中标方承诺应在现场备一定数量的日常运行所需的备品备件、常用维修工具、劳保防护用品。 |
| ※ | 5 | 污水站水质分析化验、送检要求 | 1.采样口：在招标方污水外排口采样。 2.送检频率（按如下规定时间送第三方检测公司检测）：①悬浮物：中标方每周按要求送第三方检测公司一次。②污水监测方法和报告结果需依据《医疗机构水污染排放标准》GB 18466 — 2005。检验单报告需出具：粪大肠菌群数/（MPN/L）：正常值小于5000 ；沙门氏菌：正常值不得检出；志贺氏菌：正常值不得检出。③按国家相关部门规定的要求取水监测PH、余氯，但不少于六次（白天四次，夜间两次），并有详细台账记录。④污水站日常所需各监测指标测试试剂（试纸）的购买与使用，由中标方负责。⑤每季度一次按自行监测方案进行污水相关因子监测，污水排放指标由招标方委托第三方出具合格的监测报告，监测结果作为考核付款依据。⑥操作人员必须按取样测试操作流程规范取样。⑦每季度不低于一次检测衰变池污水（乙方自行采样及送检至第三方检测公司）α及β因子，并达到达标排放标准。 3.所有检测项目均按照GB18460-2005标准执行。 |
| ▲ | 6 | 污水站污泥、活性炭处置要求 | 1.中标方配合招标方对外运栅渣及污泥，进行消毒处理，采取防止污染的措施，并遵守国家危险货物运输管理的规定，禁止将危险废物与乘客同一运输工具上运载。 2.医疗废水处理污泥属于感染性废物，根据重庆市环境保护局重庆市卫生和计划生育委员会关于印发《医疗废物分类处置指南（试行）》的通知，应首先在产生地点进行化学消毒处理后参照市政污泥进行处置。中标方负责将消毒后的栅渣、污泥按照招标方要求统一打包后运至院内指定地点，由中标方交于第三方具有专业资质的公司进行处置，并将转运联单及处置报告给采购方存档。 |
| ▲ | 7 | 药剂、活性炭等相关要求 | 1.中标方负责购买质量合格的药剂（详见下表：药剂清单），留存相关原始购买记录备查。 药剂清单 序号; 药剂名称; 规格参数; 单位; 1年预估数量. 药剂类别; 名称. 1; 消毒药剂; 二氧化氯及其他; 二氧化氯; 吨; 1. 2; 处理药剂; 工业盐及其他; 工业盐; 吨; 4. 3; 处理药剂; PAC; 聚合氯化铝 25%; 吨; 4. 4; 处理药剂; PAM; 聚丙烯酰胺 阴离子分子量1500万以上; 吨; 4. 5; 检验药剂; 检验试剂; 检验、化验试验所用化学试剂; 吨; 0.9. 6; 臭气吸附剂; 活性炭; 废气治理需要活性炭; 吨; 2.5. 7; 污泥消毒; 漂泊粉; 污泥消毒所需，漂泊粉; 吨; 4.5. 注：中标方原则上使用招标文件要求的药剂，原则上不适用易制毒品消毒药剂及危险化学品。若中标方更换药剂，药剂相应配套设备须通过市区生态环境局备案认可，经招标方同意后方可使用。 2.中标方根据使用的药剂免费提供相应配套设施设备，并符合环保要求，维保期满后设备产权归招标方。 （1）以上数据为暂估数据，实际药剂使用根据实际使用所产生的数量为准，甲方不再支付任何费用。 （2）中标方负责药品药剂的投放工作，确保污水站水质达标排放并做好药品投放记录。 （3）中标方定期更换除臭箱内的活性炭（更换频次：一年两次，更换一次约1.1吨），更换下来的废渣按照危险废物管理要求进行打包，由中标方交于第三方具有专业资质的公司进行处置，并将转运联单及处置报告给中标方存档。 （4）中标方要及时核对储存、使用的危险化学品，每月的26日前上报危险化学品最新数据，包括种类的增减、数量的变化等按要求定期上报招标方管理部门，不能将其部门的非危险化学品上报；同时，中标方管理人员应该对其涉及的危险化学品明确掌握，并单独建立台账。 （5）危险化学品的责任人、管理人的基本信息中标方要及时上报招标方管理部门。 （6）危险化学品管理必须双人双锁，管理人必须两人以上，管理人和使用人不能为同一人。 （7）中标方采购的药剂过期未使用，由中标方按废弃危险化学品进行处置，招标方不予负责。 （8）中标方对污水站使用的药剂要留有一月的库存量，不得出现断货，无法加药的情况。 （9）中标方负责药品库房的规范化管理，分类规放，干净整洁，台帐清晰。 |
| ▲ | 8 | 现场人员要求 | 1.配置不少于3人的专业操作人员（含项目负责人），有合格的健康体检报告，实行365天*24小时在岗值班。 2.配置至少一名专业技术员，需具有专业资格证书（至少具有环保管家专业证书或环保专业工程师证等），负责24小时响应污水站各种维修事宜和维护改造。 3.配置本项目现场负责人，常驻院本部污水处理站，不得随意离开，有事必须提前请假，如长时间不能驻守现场中标方必须安排同资质的人员进行替代，项目负责人常驻现场上班时间与采购人工作人员一致（上午：8:00-12:00，下午14:30-18:00），如有紧急事情的发生，项目负责人必须30分钟内抵达现查解决问题。 4.项目负责人及操作人员必须全面了解招标人污水处理工艺，熟悉国家环保相关法律法规、行业规定及流程，严格按照招标人管理要求执行运营托管服务。 5.项目负责人必须有从事污水处理工作1年及以上工作经验。 6.项目负责人定期对污水站所有资料进行核查、整理、归档、装订。 7.项目负责人每月25日前提交下一月度污水处理站排班表。 8.定期对值班人员工作情况进行检查，发现不合规要及时纠正并按公司管理体制进行处罚。 9.积极组织协调运营托管期内各项工作需要。 10.污水站设备管理操作员，统一着装上岗，服从中标方及招标方的管理制度。 11.中标方工作人员必须遵守医院的各项规章制度，服从招标方管理人员检查和监督。并且要保护好站内的一切公共设施、消防设施及保持站内及周边环境卫生，违者按招标方规定处罚。 12.中标方工作人员定时在甲方指定地点刷脸，逾期未刷脸按脱岗考核。 |
| ▲ | 9 | 安全职业防护要求 | 1.中标方负责配备一定数量的安全防护用具（防护眼镜、塑胶手套、防毒面具、头套、防护服等、一次性手套等）及应急急救箱，费用由中标方负担。 2.现场工作人员必须严格按照安全防护要求进行操作。 3.现场工作人员人员必须掌握七步洗手法。 4.现场的擦手纸、一次性口罩、洗手液由招标方提供，但中标方必须严格登记按规定使用，不得随意浪费或作为私用。 5.必须严格执行职业防护要求进行取样。 |
| ▲ | 10 | 人员工伤事故保险 | 中标方应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。中标方因执行工作而造成招标方、中标方工作人员以及第三人损害的，由中标方承担全部责任。 |
| ▲ | 11 | 技术要求 | 运营质量执行依据： 1.以上所有要求包括但不限于，在运营期间均需符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)； 2.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）； 3.ISO9001质量体系的要求； 4.ISO14000环境管理认证体系的要求； 5.其他相关适用法律法规的规定； 6.通行的运营惯例和方法以及谨慎运营的原则。 |
| ※ | 12 | 核医学科衰变池放射废水相关要求 | - 符合《医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005》、《临床核医学放射卫生防护标准GBZ 120-2020》、《核医学辐射防护与安全要求HJ1 188-2021》、《电高辐射防护与辐射源安全基本标准GB18871-2002》等相关规范要求。确保设备正常运行和排放水质达标。 - 负责放射性废水处理设备设施的污染防治运行、操作及管理； - 负责各类设备的维修保养与更换；电气及PLC自动化系统维护；工艺管道、水泵、搅拌设备、检测设备保养及维护；处理药剂的投加；沉淀池内沉渣清淘等。遇设施突发状况需在2小时内恢复。 - 保持放射污水设施、监控系统正常运行，确保污水排放时间点符合衰变周期的要求。 - 每周1次对衰变池池体的密封性进行检查。 - 每月测试各设备运行情况及电控情况，确保其正常运行。 - 每年不低于6次进行液位开关维护、电动阀检修维护、液位传感器维护、电磁阀检查、手动阀门检查、PLC控制系统调试维护、污水泵/管道泵维护、线路检查。 - 每月对运营人员进行培训、考核； - 做好职业卫生防护，供应商应自行配备防辐射劳动保护用品以及个人剂量计等；在进行巡查、维修作业时，必须按要求进行佩戴。 - 10.建立健全的制度职责及应急预案，不低于每年1次开展应急演练。 - 11.建立健全各种台账包括但不限于运行台账、废水处理台账、维修维护台账、安全管理台账、隐患整改台账等； - 12.人员要求：维保人员不低于2人，至少有一人具有电工作业证。 |

三、运营维保工作细则

（一）现场人员基本配置要求

| 标注 | 序号 | 岗位 | 最低配置数量 | 工作时间 | 岗位要求 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ※ | 1 | 项目负责人 | 1 | 8:30-18:00（24小时待命） | 需具有环保及相关专业，具备专业资格证书（环保管家专业证书及工程师证等），至少从事环保行业治理和运行维护工作1年。 | 负责现场工作的安排及协调，劳动力组织；安全及消防管理； |
|  |  |  |  |  |  | 负责操作人员日常工作的检查及考核； |
|  |  |  |  |  |  | 负责现场维检修方案的制定及实施的落实；维检修的人员协调； |
|  |  |  |  |  | 了解业主污水处理工艺，熟悉国家环保相关法律法规、行业规定及流程。 | 负责水质取样送检的督促和监督； |
|  |  |  |  |  |  | 负责现场采购计划的报批以及采购物资的出入库办理； |
|  |  |  |  |  |  | 负责每月污水站基础数据的统计及分析，现场资料的收集及整理； |
|  |  |  |  |  | 具有良好的沟通能力以及现场协调能力，具有一定的现场管理经验。 | 负责人员的定期业务培训、管理培训、知识更新培训； |
|  |  |  |  |  |  | 负责每年不低于两次应急演练的方案编制及演练实施； |
|  |  |  |  |  |  | 负责落实业主临时交代的工作任务。 |
|  | 2 | 污水操作工 | 2 | 24小时倒班作业 | 上岗前必须进行体检，取得合格体检报告，体检报告交由业主一份进行存档备案。 | 负责污水处理站的日常运行工作。 |
|  |  |  |  |  |  | 负责化粪池、工艺水池的巡检巡查；设备设施的巡检、维修、维护； |
|  |  |  |  |  |  | 每天负责排污口水量大小及水质的观察，负责余氯及PH的每日不低于6次（白班不低于4次，夜班不低于2次）监测； |
|  |  |  |  |  | 必须全面了解业主污水处理工艺，熟悉国家环保相关法律法规、行业规定及流程。 | 负责每天药剂的投加以满足污水处理需要； |
|  |  |  |  |  |  | 负责每日栅渣的清理及打包至业主指定地方； |
|  |  |  |  |  | 熟悉了解现场设备操作规程及维护保养方法。 | 负责水样的提取及送检； |
|  |  |  |  |  |  | 负责每日运营现场及周边环境的清洁； |
|  |  |  |  |  | 清楚熟悉每日工作内容。 | 根据工作完成情况按要求做好记录。 |
|  |  |  |  |  |  | 负责每日外排污水达标排放。 |
|  | 3 | 技术负责人 | 1 | 可不固定但需24小时响应 | 至少具有环保管家专业证书或环保专业工程师证等。从事污水处理工作1年及以上工作经验。 | 不定期进行现场运营巡查、检查，并根据检查发现的问题提出整改方案； |
|  |  |  |  |  | 了解业主污水处理工艺，熟悉国家环保相关法律法规、行业规定及流程。 | 分析现场提交的报表数据，进行运行过程中合理参数的调整。 |
|  |  |  |  |  | 具有解决现场技术问题并提出合理解决方案的能力 | 审核现场提交的物资申请。 |
|  |  |  |  |  |  | 现场及业主提出的技术问题的落实及反馈； |
|  | 4 | 检修人员 | 由投标方自行配置 | 可不固定但需24小时响应 | 具有电工、焊工操作证 | 现场设备的维检修。 |

（二）构筑物巡检及现场卫生要求

| 标注 | 序号 | 工作内容 | 周期 |  |  |  |  | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每日 | 每周 | 每月 | 每季度 | 每年 |  |
| ▲ | 1 | 住宿办公区 | √ |  |  |  |  | 每日清扫，地面清洁 |
|  | 2 | 设备间卫生 | √ |  |  |  |  | 设备清洁无油污 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地面清洁无油污 |
|  | 3 | 值班室 | √ |  |  |  |  | 清洁整齐 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 物品摆放整齐 |
|  | 4 | 化粪池巡检 | √ |  |  |  |  | 过水管路无堵塞 |
|  | 5 | 隔油池巡检 | √ |  |  |  |  | 过水管路无堵塞 |
|  | 6 | 调节格栅池巡检及清渣 | √ |  |  |  |  | 表面无浮渣 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 栅渣消毒、装袋、及堆放至指定地点 |
|  | 7 | 厌氧池巡检 | √ |  |  |  |  | 表面无大块浮渣，过水孔无堵塞 |
|  | 8 | 好氧池巡检 | √ |  |  |  |  | 表面无大块浮渣，过水孔无堵塞 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 曝气正常 |
|  | 9 | 沉淀池巡检 | √ |  |  |  |  | 表面无浮渣，过水孔无堵塞 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上清液清澈 |
|  | 10 | 消毒池 | √ |  |  |  |  | 表面无浮渣，过水孔无堵塞 |
|  | 11 | 清水池 | √ |  |  |  |  | 水质清澈 |
|  | 12 | 排放口 | √ |  |  |  |  | 水质清澈 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 池底、池壁无杂物 |
|  | 13 | 除臭装置 |  |  |  |  | √ | 活性炭无潮湿、发霉 |
|  | 14 | 肠道门诊预处理 | √ |  |  |  |  | 设备运行正常，电控动作正常 |
|  | 15 | 感染楼流量计 | √ |  |  |  |  | 流量计正常运行，提升泵正常运行 |

注：执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）。

（四）工艺设备巡检巡查要求

| 标注 | 序号 | 设备 | 周期 |  |  |  |  | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每日 | 每周 | 每月 | 每季度 | 每年 |  |
| ※ | 1 | 格栅机 | √ |  |  |  |  | 减速机油位足够 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 耙齿无损坏变形 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 固定螺栓无松动 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 运转平稳无异响 |
|  | 2 | 风机 | √ |  |  |  |  | 润滑油位足够 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 皮带松紧度合适 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地脚螺丝紧固 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 压力表显示正常 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电机温升正常，不超过80℃ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 运转平稳无异响 |
|  | 3 | 水泵 | √ |  |  |  |  | 进水口无堵塞 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 进出水管、阀门开闭状态 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 线接头无破损 |
|  | 4 | 加药计量泵 | √ |  |  |  |  | 地脚螺栓无松动 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵进出口水管无破损漏气 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 加药量正常 |
|  | 5 | 超声波流量计 | √ |  |  |  |  | 探头紧固螺栓无松动 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 信号线无破损 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 仪表显示正常 |
|  | 6 | 配电柜 | √ |  |  |  |  | 指示灯显示正常 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电气设备工作时无异常声响 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 导线、开关、接触器、继电器线圈、接线端子无过热及打火现象 |
|  | 7 | 在线检测仪表 | √ |  |  |  |  | 探头紧固螺栓无松动 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 信号线无破损 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 仪表显示正常 |

注：执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）。

（五）设备保养内容及要求

| 标注 | 序号 | 设备 | 工作内容 | 周期 |  |  |  | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 每周 | 每月 | 每季度 | 每年 |  |
| ▲ | 1 | 格栅机 | 轴承座润滑 | √ |  |  |  | 轴承座注油不低于油腔70% |
|  |  |  | 减速机润滑 | √ |  |  |  | 油位至油标红线以上 |
|  |  |  | 链条及链轮 | √ |  |  |  | 螺丝紧固，表面及空隙无杂物 |
|  |  |  | 耙齿 | √ |  |  |  | 表面附着物清理 |
|  | 2 | 风机 | 齿轮箱 | √ |  |  |  | 油位至油标红线以上 |
|  |  |  | 传动皮带 | √ |  |  |  | 更换 |
|  |  |  | 消声器 |  | √ |  |  | 滤网无灰尘堆积 |
|  |  |  | 止回阀 | √ |  |  |  | 无磨损、卡死现象 |
|  | 3 | 水泵 | 进出口连接管道 | √ |  |  |  | 无松动破损 |
|  | 4 | 加药计量泵 | 进出管道 | √ |  |  |  | 疏通无堵塞、破损 |
|  | 5 | 配电柜 | 电器元件 | √ |  |  |  | 电器元件紧固无松动 |

注：执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）。

（六）处理系统水池清掏及清理要求

|  | 新院区处理系统污水池数量及清掏要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标注 | 序号 | 类别及名称 |  | 工作内容及要求 | 单位 | 数量 |
|  |  | 类别 | 位置 |  |  |  |
| ▲ | 1 | 生化池清掏 | 急诊科2个、感染科1个 | 所有生化池每年至少两次清掏，确保不堵塞，并对杂物进行规范清理 | 个 | 3 |
| ▲ | 备注 | 1.化粪池、医疗废水处理池淤泥须由第三方专业资质的机构进行处理，并提供处理报告及转运联单； 2.须专业吸粪车处理。 3.执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）。 |  |  |  |  |

（七）污水站工作内容及要求

| 标注 | 序号 | 工作内容 | 周期 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每日 | 每周 | 每月 | 每季度 | 每半年 | 每年 |  |
| ▲ | 1 | 药剂及材料购买 |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 2 | 化学药剂投放 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 负责每日运营现场及周边环境的清洁； | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 负责化粪池、工艺水池的巡检巡查； | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 设备设施的日常检查及维护； | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 每天负责排污口水量大小及水质的观察，负责余氯及PH的每日不低于6次（白班不低于4次，夜班不低于2次）监测； | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 负责每日栅渣的清理及打包至业主指定地方； | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 负责水样的提取及送检； |  |  | √ |  |  |  | 送院检验科检测 |
|  | 9 | 根据工作完成情况按要求做好记录。 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 负责外排污水达标排放水质检测 |  |  |  |  | √ |  | 取水样送第三方单位检测 |
|  | 11 | 负责每月污水站基础数据的统计及分析，现场资料的收集及整理； |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 12 | 人员的定期业务培训、管理培训、知识更新培训； |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 13 | 每年不低于两次应急演练的方案编制及演练实施； |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 14 | 负责落实业主临时交代的工作任务。 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 环境保护突发事故的处理措施及应急处理； | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 接受院领导及各级政府部门的督查和检查； | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 化粪池清掏工作 |  |  |  |  | √ |  |  |

注：执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）。

四、违约责任

○1.运营托管期内，未按国家相关规定提供运营托管工作或未认真填写相关记录，发现一次处扣100元，半年内发现第二次加倍，以此类推。

○2.运营托管期内，工作人员电话无故停机、关机，发现一次扣100元，半年内发现第二次加倍，以此类推。

▲3.运营托管期内，发生设备故障或停运，中标方未及时汇报，或中标方项目负责人未在15分钟内到达现场并处理故障，发现一次处扣200元，半年内发现第二次加倍，以此类推。

▲4.运营托管期内，若发现更换的零配件以次充好，假冒伪劣，发现一次扣500元，且不予支付零配件费用，已支付的从应付维保款项中扣除。

○5.运营托管期内，发现未定期对现场工作人员进行培训，发现一次扣100元，半年度发现第二次加倍，以此类推。

▲6.运营托管期内，发现站内设备一周以内同一故障发生2次，扣200元。

※7.发现未定期更换活性炭，经招标方提醒3次仍不执行的，招标方有权自行购买，购买费用从应支付的维保费中扣除，并罚款5000元。

※8.在污水处理站运营托管期间，中标方必须按合同要求，对污水处理站进行24小时值守，招标方有权对此进行不定时检查。如果检查中发现值班人员无故脱岗，每次罚款100元，员工累计脱岗次数超过3次，招标方有权要求中标方对污水站脱岗值班人员进行更换；污水处理站岗位脱岗累计超过5次的，招标方有权终止合同，如因脱岗产生不良后果的，中标方还应承担所有责任。

※9.在污水处理站运营托管期间，中标方必须按合同要求，对污水处理站配备一名现场负责人，招标方有权对此进行不定时检查。如果检查中发现现场负责人无故脱岗或不履行相关职责，每次罚款100元，累计脱岗次数超过3次或者未按招标人要求开展工作的，招标方有权要求中标方进行更换。

▲10.经招标方检查发现，中标方未按照规定记录污水处理站运行情况的、检测相关的监测指标，中标方应按100元/次支付违约金，如中标方未按规定进行维护保养的，中标方应按200元/次支付违约金，如因中标方维修保养不及时导致不良后果的，除支付违约金外，中标方还应承担全部责任。

▲11.经招标方检查发现，中标方未按照规定足量使用药剂，中标方应按1000元/次支付违约金，如因中标方药剂使用不足造成不良后果的，除支付违约金外，中标方还应承担全部责任。

▲12.经招标方检查发现，中标方工作人员脱岗，中标方应按2000元/次支付违约金，如因中标方工作人员脱岗造成不良后果的，除支付违约金外，中标方还应承担全部责任。

※13.中标方运营期间，保证招标方的设备设施完好无损，正常运行，严格按照处理工艺执行，保证污水处理达标，污水处理站设备发生故障后，中标方未能在双方约定时间内对设备进行修复时，中标方按每日500元支付违约金。如果因中标方原因未对污水处理站故障设备进行修复，经环保单位检查发现相应问题或造成不良后果的，必须在环保局或招标方规定的时间内彻底整改，相关责任及由此造成的损失由中标方承担。

▲14.中标方按照招标方要求每周对废水送样至招标方检验科进行检测，如漏测一次，中标方按每次100元支付违约金；如相关数据检测不合格，则中标方应进行整改只至检测合格为止。

▲15.未按要求及时配合招标人办理排污许可证，延期一天，扣50元，以此类推。

※16.如果中标方导致污水处理不达标而受环保部门通报、处罚，中标方除承担所有环保处罚、罚款及给招标方造成经济损失补偿，每年累计超过两次（含两次），招标方有权解除合同。如果中标方直接排放污水受环保部门通报、处罚，并造成外部水体严重污染引起一系列重大环境事件，中标方需承担所有环保处罚、罚款及给招标方造成经济损失补偿和相应法律责任，且招标方有权解除合同。

※17.因中标方的行为给招标方造成损害的，对于招标方因此而产生的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失以及因维权而支出的全部费用），如果中标方支付的违约金尚未足以赔付的，中标方还应当向招标方支付差额部分的款项作为对招标方的赔偿金。

※18.对于中标方应当支付的违约金、赔偿金等，招标方有权从未支付的款项中预先扣除。

※19.无论中标方是否支付赔偿金或违约金，均不因此导致中标方有权终止或解除合同，招标方仍有权继续要求中标方全面、按期履行合同义务。

※20.如遇以下情况，招标方有权单方面终止合同，同时不向中标方支付运营费用，已经支付的运营费用，并赔偿甲方及第三方损失：

（1）中标方三次以上未按照合同的约定履行其义务；

（2）经招标方通知后，中标方不进行运营管理或整改的；

（3）招标方认为在合同期内中标方明显不能继续胜任其工作；

（4）因中标方或中标方员工的原因给招标方或第三方造成重大损失的；

（5）未经招标方同意，中标方擅自更换常驻维保人员。

五、项目其他要求

运营期满后移交程序：

○1.托运行期结束前壹个月，由招标方和中标方、原运营方各自派员组成移交小组，具体负责和办理移交工作，组织必要的会议，并商定设施设备移交的详尽程序。

○2.对中标方人员的接收

招标方可自行选择在委托运行权收回后其愿意继续聘用的人员。

※3.中标方所订立合同的取消

委托运行期届满终止时，根据招标方要求，中标方应取消其已签订的、于委托运行期届满后仍将有效的与生产废水治理项目的运行和维护有关的任何合同、协议。招标方对于因取消该等合同、协议所发生的任何费用不负责任，同时中标方应确保生产废水治理项目和招标方将不因此受到任何不利、损害和利益损失，包括运营商的交接期间污水处理正常排放，若出现超标排放及处罚，由原运营方与现中标方承担所有责任。

※4.中标方不得私自移走项目有关的任何设施设备，投标人自行投入的设备产权及使用权归采购方所有。

▲5.技术文件和运行记录

中标方应向招标方或其指定机构移交生产废水治理项目及其正常运行必需的所有技术文件，包括但不限于其在委托运行开始和整个委托运行期间从招标方获得的所有技术文件、资质证书（如有）、会计资料、运行记录和其它管理文件等。

○6.知识产权

中标方应向招标方或其指定机构移交中标方在委托运行期间可能形成的一切专利、专有技术等无形资产的文件，招标方将有权无偿继续在本项目中使用该知识产权。

▲7.无财务、法律瑕疵

中标方应保证项目设施设备在项目设施设备收回日无负债、无对外担保、无法律诉讼等情况，除非中标方与招标方就项目设施设备在收回日的债权债务处理已另外达成协议。

※六 验收方式

1.中标供应商负责准备相关资料，由采购方组织相关人员进行项目验收。对采购方认为有必要申请第三方检验机构验收的项目，相关验收费用由中标供应商承担。

2.如验收未达到合格标准，由中标供应商自行进行整改直至合格，整改发生的一切费用由中标供应商承担。

3.服务期满4个月验收考核合格后凭正式发票支付第一个月运营费，满5个月验收考核合格后凭正式发票支付第二个月运营费，以此类推，合同期满验收考核合格后凭正式发票支付合同余款。

※七、考核办法

（一）检查组织实施

大足区人民医院污水处理、污水在线监测运营外包服务项目考核工作由重庆市大足区人民医院组织实施，具体负责新院区污水处理工作的日常检查、集中检查及资料汇总和通报，对新院区污水处理承包单位的考核及档案整理保存工作。

（二）检查对象

大足区人民医院污水处理、污水在线监测运营外包服务项目的承包单位。

检查内容及标准

1.构筑物巡检及现场卫生考核标准

| 序号 | 工作内容 | 周期 |  |  |  |  | 工作标准 | 扣分原因 | 扣分数 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每日 | 每周 | 每月 | 每季度 | 每年 |  |  |  |
| 1 | 住宿办公区 | √ |  |  |  |  | 每日清扫，地面清洁 | 不合格一次 | 1 |
| 2 | 设备间卫生 | √ |  |  |  |  | 设备清洁无油污 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 地面清洁无油污 | 不合格一次 | 1 |
| 3 | 值班室 | √ |  |  |  |  | 清洁整齐 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 物品摆放整齐 | 不合格一次 | 1 |
| 4 | 化粪池巡检 | √ |  |  |  |  | 过水管路无堵塞 | 不合格一次 | 1 |
| 5 | 隔油池巡检 | √ |  |  |  |  | 过水管路无堵塞 | 不合格一次 | 1 |
| 6 | 调节格栅池巡检及清渣 | √ |  |  |  |  | 表面无浮渣 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 栅渣消毒、装袋、及堆放至指定地点 | 不合格一次 | 1 |
| 7 | 厌氧池巡检 | √ |  |  |  |  | 表面无大块浮渣，过水孔无堵塞 | 不合格一次 | 1 |
| 8 | 好氧池巡检 | √ |  |  |  |  | 表面无大块浮渣，过水孔无堵塞 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 曝气正常 | 不合格一次 | 1 |
| 9 | 沉淀池巡检 | √ |  |  |  |  | 表面无浮渣，过水孔无堵塞 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 上清液清澈 | 不合格一次 | 1 |
| 10 | 消毒池 | √ |  |  |  |  | 表面无浮渣，过水孔无堵塞 | 不合格一次 | 1 |
| 11 | 清水池 | √ |  |  |  |  | 水质清澈 | 不合格一次 | 1 |
| 12 | 排放口 | √ |  |  |  |  | 水质清澈 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 池底、池壁无杂物 | 不合格一次 | 1 |
| 13 | 除臭装置 |  |  |  |  | √ | 活性炭无潮湿、发霉 | 不合格一次 | 1 |

（2）工艺设备巡检巡查考核标准

| 序号 | 设备 | 周期 |  |  |  |  | 工作标准 | 扣分原因 | 扣分数 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每日 | 每周 | 每月 | 每季度 | 每年 |  |  |  |
| 1 | 格栅机 | √ |  |  |  |  | 减速机油位足够 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 耙齿无损坏变形 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 固定螺栓无松动 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 运转平稳无异响 | 不合格一次 | 1 |
| 2 | 风机 | √ |  |  |  |  | 润滑油位足够 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 皮带松紧度合适 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 地脚螺丝紧固 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 压力表显示正常 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电机温升正常，不超过80℃ | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 运转平稳无异响 | 不合格一次 | 1 |
| 3 | 水泵 | √ |  |  |  |  | 进水口无堵塞 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 进出水管、阀门开闭状态 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 线接头无破损 | 不合格一次 | 1 |
| 4 | 加药计量泵 | √ |  |  |  |  | 地脚螺栓无松动 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 泵进出口水管无破损漏气 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加药量正常 | 不合格一次 | 1 |
| 5 | 超声波流量计 | √ |  |  |  |  | 探头紧固螺栓无松动 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 信号线无破损 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 仪表显示正常 | 不合格一次 | 1 |
| 6 | 配电柜 | √ |  |  |  |  | 指示灯显示正常 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电气设备工作时无异常声响 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 导线、开关、接触器、继电器线圈、接线端子无过热及打火现象 | 不合格一次 | 1 |
| 7 | 在线检测仪表 | √ |  |  |  |  | 探头紧固螺栓无松动 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 信号线无破损 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 仪表显示正常 | 不合格一次 | 1 |

（3）设备保养考核标准

| 序号 | 设备 | 工作内容 | 周期 |  |  |  | 工作标准 | 扣分原因 | 扣分数 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每周 | 每月 | 每季度 | 每年 |  |  |  |
| 1 | 格栅机 | 轴承座润滑 | √ |  |  |  | 轴承座注油不低于油腔70% | 不合格一次 | 1 |
|  |  | 减速机润滑 | √ |  |  |  | 油位至油标红线以上 | 不合格一次 | 1 |
|  |  | 链条及链轮 | √ |  |  |  | 螺丝紧固，表面及空隙无杂物 | 不合格一次 | 1 |
|  |  | 耙齿 | √ |  |  |  | 表面附着物清理 | 不合格一次 | 1 |
| 2 | 风机 | 齿轮箱 | √ |  |  |  | 油位至油标红线以上 | 不合格一次 | 1 |
|  |  | 传动皮带 | √ |  |  |  | 更换 | 不合格一次 | 1 |
|  |  | 消声器 |  | √ |  |  | 滤网无灰尘堆积 | 不合格一次 | 1 |
|  |  | 止回阀 | √ |  |  |  | 无磨损、卡死现象 | 不合格一次 | 1 |
| 3 | 水泵 | 进出口连接管道 | √ |  |  |  | 无松动破损 | 不合格一次 | 1 |
| 4 | 加药计量泵 | 进出管道 | √ |  |  |  | 疏通无堵塞、破损 | 不合格一次 | 1 |
| 5 | 配电柜 | 电器元件 | √ |  |  |  | 电器元件紧固无松动 | 不合格一次 | 1 |

（4）处理系统水池和化粪池清掏及清理考核标准

| 序号 | 工作内容 | 周期 |  |  | 工作标准 | 扣分原因 | 扣分数 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每季度 | 每半年 | 每年 |  |  |  |
| 1 | 化粪池 |  | √ |  | 至少两次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |
| 2 | 隔油池 | √ |  |  | 至少四次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |
| 3 | 格栅池 | √ |  |  | 至少四次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |
| 4 | 厌氧池 |  | √ |  | 至少两次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |
| 5 | 好氧池 |  | √ |  | 至少两次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |
| 6 | 沉淀池 |  | √ |  | 至少两次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |
| 7 | 清水池 |  | √ |  | 至少两次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |
| 8 | 排放口 | √ |  |  | 至少四次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |
| 9 | 除臭装置 |  | √ |  | 至少两次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |

（5）污水站工作考核标准

| 序号 | 工作内容 | 周期 |  |  |  |  |  | 备注 | 扣分原因 | 扣分数 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每日 | 每周 | 每月 | 每季度 | 每半年 | 每年 |  |  |  |
| 1 | 药剂及材料购买 |  |  | √ |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 2 | 化学药剂投放 | √ |  |  |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 3 | 负责每日运营现场及周边环境的清洁； | √ |  |  |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 4 | 负责化粪池、工艺水池的巡检巡查； | √ |  |  |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 5 | 设备设施的日常检查及维护； | √ |  |  |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 6 | 每天负责排污口水量大小及水质的观察，负责余氯及PH的每日不低于6次（白班不低于4次，夜班不低于2次）监测； | √ |  |  |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 7 | 负责每日栅渣的清理及打包至业主指定地方； | √ |  |  |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 8 | 负责水样的提取及送检； |  |  | √ |  |  |  | 送院化验科检测 | 不合格一次 | 1 |
| 9 | 根据工作完成情况按要求做好记录。 | √ |  |  |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 10 | 负责外排污水达标排放水质检测 |  |  |  |  | √ |  | 取水样送第三方单位检测 | 不合格一次 | 1 |
| 11 | 负责每月污水站基础数据的统计及分析，现场资料的收集及整理； |  |  | √ |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 12 | 人员的定期业务培训、管理培训、知识更新培训； |  | √ |  | √ |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 13 | 每年不低于两次应急演练的方案编制及演练实施； |  |  |  |  | √ |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 14 | 负责落实业主临时交代的工作任务。 | √ |  |  |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 15 | 环境保护突发事故的处理措施及应急处理； | √ |  |  |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 16 | 接受院领导及各级政府部门的督查和检查； | √ |  |  |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 17 | 化粪池清掏工作 |  |  |  |  | √ |  |  | 不合格一次 | 1 |

（6）其他考核标准

| 分部名称 | 考核标准 | 考核原因 | 考核金额（元） | 其它处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工管理 | 统一穿戴甲方认可确定的服装，并佩戴统一发放的工作牌；上班时间不穿拖鞋，凉鞋；头发干净、整洁，不留怪异发型和色发，男员工应留短发，女员工长发应束起，且不能浓妆艳抹；保持手部清洁，不留长指甲，不涂有色指甲油。 | 发现工作人员仪容仪表不符合标准1次 | 100 |  |
|  | 服务人员主动服务，礼貌待客，亲切自然、不卑不亢。遇询问时回答问题应准确、耐心、有问必答，态度不生硬、不刁难，不发生争执；对老、弱、病、残、孕等特殊提供方便，对一视同仁，尊重民族习俗和宗教信仰。 | 发现工作人员服务态度不好，未达到标准要求1次 | 100 |  |
|  |  | 发现在工作中讲粗话或因讲粗话被投诉1次 | 100 |  |
|  | 工作人员不在工作场所大声喧哗、嬉笑打闹，做到说话轻、操作轻；要嘴勤、眼勤、腿勤、手勤；工作期间不串岗、空岗，不扎堆聊天。 | 在工作场所大声喧哗、打闹嬉戏，或工作期间串岗、空岗被发现1次 | 200 |  |
|  | 工作人员在工作中应用普通话交流，严禁粗话、脏话。服务人员在岗在位，按时上下班，不迟到早退。 | 因工作人员服务态度不好引起有效投诉1次，且未得到妥善处理造成影响的。 | 200 |  |
|  | 污水处理人员不得缺编 | 发现缺编岗位一天 | 2000 |  |
|  | 污水处理人员不得破坏、损毁设施、花草树木；不得偷盗植物、设施、设备等；不得翻墙或采取其它不正当的手段进出。 | 违反规定1次 | 300 | 如造成损失，承担相应的赔偿责任 |
| 应急事件处理 | 如遇紧急、迎检等情况，应全力配合采购方开展工作。 | 违反规定1次 | 500 |  |
| 投诉及曝光 | 因污水处理承包公司管理问题造成污水处理、管理被媒体曝光 | 因污水处理承包公司管理问题造成污水处理管理质量低下，被有效投诉1次 | 500 |  |
|  |  | 因污水处理承包公司管理问题被相关部门口头批评或书面通报1次 | 2000 | 一年内发生2次及以上，甲方有权终止合同 |
|  |  | 因污水处理承包公司管理问题造成污水处理、管理被区县媒体曝光1次 | 2000 | 一年内发生2次及以上，甲方有权终止合同 |
|  |  | 因污水处理承包公司管理问题造成污水处理、管理被市级媒体曝光1次 | 3000 | 一年内发生1次及以上，甲方有权终止合同 |
| 节约水电 | 污水处理人员在使用水电的时候必须做到节约用水、用电，做到人走灯灭，不使用器具时关闭电源和用水。 | 发现浪费水或电1次 | 200 | 如造成损失，乙方承担相应的赔偿责任 |

2.考核办法

（一）每月不定期对大足区人民医院污水处理、污水在线监测运营外包项目进行检查，对有质量的地方以现场照片作依据通知乙方，并将检查情况汇总报分管领导，按检查结果扣除当月考核罚款数再拨付给乙方。

（二）合同终止事由

1.违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失；

2.因管理不善造成恶劣影响；

3.擅自将合同转包、分包给第三者；

4.违反劳动法或其他相关法规，造成恶劣影响；

5.有弄虚作假及其不正当行为；

6.在重大接待、突发事件处置工作中不力造成恶劣影响；

7.发生投诉属实的影响恶劣的事件。

附件：

化粪池及相关池的清掏要求

| 序号 | 类别及名称 |  | 工作内容及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 位置 |  |  |  |
| 1 | 生化池清掏 | 急诊科、感染科 | 所有化粪池每年至少两次清掏，确保不堵塞，并对杂物进行规范清理 | 个 | 3 |

备注：1.化粪池、医疗废水处理池淤泥须由第三方专业资质的机构进行处理，并提供处理报告及转运联单；

2.须专业吸粪车处理。

耗材、易损件价格限价表

投标人需对耗材、易损件清单进行报价：

| 序号 | 设备类别 |  |  | 单位 | 单价限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 备件名称 | 规格参数 |  |  |
| 1 | 格栅机 | 格栅机齿耙（尼龙） | 根据设备型号及要求沟通 | 个 | 3 |
| 2 | 格栅机 | 格栅机齿耙隔圈 | 根据设备型号及要求沟通 | 个 | 2 |
| 3 | 格栅机 | 格栅机轮套 | 根据设备型号及要求沟通 | 个 | 4 |
| 4 | 格栅机 | 格栅机链板 | 根据设备型号及要求沟通 | 个 | 3 |
| 5 | 格栅机 | 格栅机销轴 | 根据设备型号及要求沟通 | 个 | 20 |
| 6 | 提升泵 | 不锈钢抱箍 | ￠100X3不锈钢双钢丝卡箍 | 套 | 8 |
| 7 | 提升泵 | 钢丝PVC软管 | ￠100 钢丝PVC软管 | 米 | 120 |
| 8 | 提升泵 | 浮球液位计 | 三芯接点 线长5米 | 套 | 45 |
| 9 | 提升泵 | 轴封 | 根据泵型号选配 | 个 | 100 |
| 10 | 风机 | 压力表 | DN100，0.0-0.6MPa 不锈钢 | 套 | 145 |
| 11 | 风机 | 三角带 | 与风机现有配套（三根1组） | 组 | 25 |
| 12 | 风机 | 黄油 | 根据风机型号及要求沟通 | 公斤 | 12 |
| 13 | 风机 | 齿轮油 | 根据风机型号及要求沟通 | 公斤 | 22 |
| 14 | 风机 | 密封垫 | 橡胶密封垫DN32-100) | 片 | 10 |
| 15 | 风机 | 带轮 | 根据风机型号及要求沟通 | 套 | 300 |
| 16 | 风机、泵 | 连接螺栓 | 根据现场检修需求 | 批 | 300 |
| 17 | 加药装置 | 对夹接头 | DN15-50 内外丝塑料接头 | 个 | 50 |
| 18 | 加药装置 | 隔膜片 | 计量泵配套隔膜片 | 套 | 230 |
| 19 | 加药装置 | 塑料球阀 | 管道系统（DN15-100)阀门 | 套 | 70 |
| 20 | 加药装置 | Y型过滤器 | 管道系统（DN15-25) | 套 | 100 |
| 21 | 管道系统 | 管件及耗材 | DN15-100的弯头，三通、直接、法兰、大小头、管箍、支架及胶水等 | 批 | 1000 |
| 22 | 电控系统 | 电气元件及耗材 | 继电器、空开、按钮、电线、接线端子、胶布、防火堵泥等 | 批 | 1500 |
| 23 | 辅助材料 | 检修耗材 | 铁丝、扎带、钢丝绳、尼龙绳等 | 批 | 500 |
| 24 | 辅助材料 | 劳保用品 | 防毒口罩，橡胶手套，工作服，胶鞋，护目镜，洗手液、急救箱等 | 批 | 1000 |
| 25 | 辅助材料 | 检修工器具 | 扳手、螺栓刀，工具包，绝缘仪，角磨机 | 批 | 2000 |
| 26 | 辅助材料 | 值守日用品 | 洗衣粉，洗衣皂，洗涤剂及日常生活用品 | 批 | 600 |

运维系统现有设施清单

| 序号 | 工作项目 | 相关参数及运行状态 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅网 | 0.7X0.7m，篮式不锈钢格栅，配套支架及提升装置，可运行 | 项 | 1 |
| 2 | 提升泵 | 潜污泵 Q=30m3/h H=15m ，N=2.2KW 可投运，需要检修 | 套 | 2 |
| 3 | 鼓风机 | 罗茨风机 Q=8.0m3/min H=49.5KPa，N=11KW 可投运，需要检修 | 套 | 2 |
| 4 | PAC加药装置 | 原有加药装置无法使用，需要自行解决 | 套 | 1 |
| 5 | PAM加药装置 | 需要自行解决 | 套 | 1 |
| 6 | 二氧化氯加药装置 | 新院区需要自行解决 | 套 | 2 |
| 7 | 漂白粉加药装置 | 需要自行解决 | 套 | 1 |
| 8 | 医疗废水预处理装置 | 约45套，运行正常，需要进一步确认维护 | 批 | 1 |
| 9 | 在线监测仪 | COD/PH/流量计/SS/氨氮/总磷，正常运行中 | 批 | 1 |
| 10 | 生化池 | 新院区生化池3个 | 项 | 1 |
| 11 | 污水处理构筑物 | 新院区污水处理站 | 套 | 1 |
| 12 | 其他提升泵 | 污泥提升泵、排水泵等型号不明， | 套 | 4 |
| 13 | 废气收集处理装置 | 废气收集处理装置 | 套 | 1 |
| 14 | 废气报警装置 | 有毒废气含量报警装置 | 套 | 1 |
| 15 | 电气控制柜 | 新院区污水治理设置、废水预处理等电气控制柜 | 套 | 5 |
| 说明：具体设备配置情况请投标单位现场核实，采购方不统一组织勘察，但投标人必须确保在现有设备及状态下保证污水处理系统正常运行和达标排放。 |  |  |  |  |

八、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） |  | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 服务部分 （50%） |  | 50 | A起评分： 有效投标人的起评分为30分。 |  |
|  |  |  |  | b扣分条款： 1.投标文件投标应答有一条不满足（负偏离）招标文件重要技术需求的（标注符号▲，共23条），每负偏离1条扣除1.2分。 2.投标文件投标应答有一条不满足（负偏离）招标文件一般性技术需求的（标注符号○，共6条），每负偏离1条扣除0.4分。 |  |
|  |  |  |  | C加分条款20分： 根据投标人针对本项目制定的服务方案进行评分。方案内容不存在瑕疵的，得10分；方案内容存在1处瑕疵的，得7分；方案内容存在2处瑕疵的，得4分；方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案不得分。服务方案内容包括： 1.根据本项目特点制定运营技术及质量控制方案（10分）。 2.根据本项目特点，针对处置医疗废水等可能会发生的突发事件制定突发应急处置方案（10分）。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指以下内容：①方案内容缺项、内容表述不完整或缺少以上1-2中任意一项内容的针对性分析或情况介绍；②方案内容表述前后矛盾、无连贯性；③内容表述不完整或缺少关键分析点，计划及措施不科学，常识性错误；④项目应急方案并无体现应急时效性的，应急措施不适用本项目和采购人单位实际情况；⑤技术措施及质量控制方案并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；⑦现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 | 提供方案。 |
| 招标文件“第三篇 项目商务要求”中其他商务条款（非“※”号标注的部分）投标人有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 | 服务 能力 （5%） | 5 | 在满足磋商文件的要求基础上，每多增加一名专业技术员（具有环保管家专业证书或环保专业工程师证等）的得2分，最多不超过5分。 | 提供相关证书复印件加盖公章。 |
|  |  | 业绩 （5%） | 5 | 投标人在2021年至今具有类似服务业绩的有一个得2分，最多得5分。 | 提供合同复印件加盖公章。 |