高低压配电室运维及高压电缆运维检测服务采购需求参数
[bookmark: _GoBack]1.服务范围：
本项目变压器总容量：11250千伏安，服务范围如下：
	序号
	设备材料名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	变压器
	1250KVA
	台
	9

	2
	高压电缆
	/
	根
	2

	3
	高压开关柜
	/
	个
	20

	4
	绝缘安全工器具-绝缘手套
	/
	套
	/



2.服务内容：
乙方依托其专业运维团队，向甲方提供服务范围内的下列服务：
（1） 、预防性试验:乙方根据行业规范要求定期对服务范围内指定设备(1250KVA箱变九台，高压电缆二根，高压开关柜20个）开展年度预防性试验一次。
（2）、定期巡检:乙方每季度对服务范围内设备开展定期巡检1次，乙方在巡视发现故障或潜在故障后，及时报甲方联系人，及时制定有效可行的处理方案。
（3）、临时性运维服务(选择基础运维、智能运维套餐提供此项服务):乙方提供24小时免费故障查找服务。对于事故抢修、故障及缺陷消除等，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则进行协商并签订补充合同，甲方委托乙方提供上述临时性运维服务，实施过程中发生的设备材料由甲方自行或委托采购，对应的人工费用另算，由甲方承担，施工费及带电作业费按施工定额预算的八折计算。
（4）、乙方向甲方提供电力技术咨询服务及7*24小时电力服务热线电话服务。故障抢修抵达时间保证在30分钟内。
（5）、其他运维检测范围内（高低压配电室所有设备和马医一线、二线高压电力缆）的电缆低值绝缘缺陷处置、专变用户设备代运维、配电站房运维、工程项目电气调试等业务，并为客户提供相关配电巡检、预防性试验、故障抢修一体化电力等运维解决方案。
3. 其他要求：
(1) 、★★★因运维检测等实际工作需求，乙方应满足保证进入大足区人民医院所对应的变电站（马家坡变电站）站内操作的相关资质要求且保证能进入相关站点内进行实际运维检测工作。
(2)、乙方应配备完整的10kV配电调试、电缆故障查找成套设备；配置35kV工频耐压试验装置，具备35kV基础试验能力，最大限度减少外部协作，保障项目质量与工期自主可控。
(3)、乙方工作人员应具有国家相关部门颁发的有效专业资质证件，并持证上岗。所有运维作业人员在服务前必须接受安全培训，并通过考核。乙方需为作业运维人员配备符合国家标准的个人防护装备，如绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等，并确保作业人员在服务过程中正确使用。
(4)、在运维过程中，乙方应设置明显的安全警示标志，防止无关人员进入服务区域。同时，乙方应确保运维现场的照明、通风、防火等安全设施完备。
(5)、乙方在甲方的设备场所开展工作时应自觉遵守电力安全工作规定和甲方的相关规章制度，如乙方违反电力安全规定、操作不当，造成人员伤亡和设备财产损失的，由乙方承担全部责任。
(6)、乙方必须在约定时间内完成工作，如遇下列情况，经双方协商可顺延工期(可超出1.1条约定的服务期限)。
①由于不可抗拒因素而被迫停工的。②经双方认可的其他情况。
(7)、乙方应对甲方提供的维护工具爱护使用，若在使用过程中因乙方原因导致损坏、丢失的，由乙方负责赔偿。
(8)、乙方应确保其提供的设备材料为合格产品，若使用不合格或伪劣产品，乙方应赔偿甲方因此产生的实际损失。
(9)、乙方运维过程中发现甲方设备材料存在或出现质量问题的应及时书面告知甲方，并指导甲方进行更换。因甲方拒不更换，该质量问题造成了损害的，乙方不承担赔偿责任。
(10)、在运维过程中，乙方对因运维不当导致的安全事故负责，并承担由此产生的损失和责任。甲方有权对乙方的施工过程进行配合、监督和检查，确保运维质量和安全。
(11)、乙方应在完成预防性试验后10个工作日(不含节假日)内将报告报送甲方。
(12)、乙方提供24小时电力故障报修服务的，在接到甲方服务范围设备故障通知后，迅速赶往现场进行处理及办理相关手续，及时恢复正常用电。特殊情况下(如遇狂风暴雨、雷电等自然因素，或需要更换主体设备、材料暂缺以及需大面积停电处理等)不可抗拒因素造成无法正常工作时，乙方应向甲方说明情况，并采取积极措施尽快恢复甲方的正常用电，并积极配合甲方查明故障原因。
（13）、乙方负责将甲方绝缘安全工器具送专业检测单位完成试验并获取试验报告，之后将试验后的绝缘安全工器具及试验报告交予客户。
4.付款方式：
合同生效后，乙方开具正式发票，甲方收到发票后向乙方支付50%运维款（最终中标金额50%），乙方完成配电设备全性检测后，出具正式报告后乙方开具正式发票，甲方收到发票后向乙方支付剩余50%运维款。
