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1、 项目内容及技术参数：
锅炉热水低区半容积式汽水换热器维修更换清单
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	半容积式汽水换热器
	DFHRV-1600-4.0           1.0/1.6
F=15.5㎡                            罐体直径×设备高度： DN1600×2638mm
壳体碳钢内衬SUS304不锈钢,支座碳钢
	台
	1
	61500
	61500
	罐体直径1600mm    　　　　　　　　　　　　罐体厚度10.0mm           
设备高度2638mm,
换热面积15.5㎡                     设备容积4.0m3                       管程承压1.0mpa                  壳程承压1.6mpa

	2
	配套温度计、压力表
	套
	1
	300
	300
	

	3
	橡树保温
	
	套
	1
	800
	800
	

	4
	配套管件阀门
	套
	1
	1000
	1000
	

	5
	辅材
	套
	1
	500
	500
	

	7
	新换热器与原有管道连接及保温
	项
	1
	3500
	3500
	

	8
	运费（含卸货就位及安装）
	项
	1
	4000
	4000
	

	9
	合计：人民币（大写）柒万壹仟陆佰元整
	71600
	


1、本项目清单包含人工、工具、除渣、安全文明施工费、税费等所有费用。
2、须撤除原有老旧部位，更换安装符合相关标准规范的合格产品（换热器）并保证锅炉整体正常运行。
2、 特殊资格条件：
1、供应商为锅炉生产厂家的提供有效的锅炉特种设备生产（制造）许可证（许可子项目：锅炉）B级及以上资质，同时具有有效的锅炉特种设备生产（安装）许可证B级及以上资质。供应商为授权代理商的须提供授权厂家有效的锅炉特种设备生产（制造）许可证（许可子项目：锅炉）B级及以上资质，同时供应商应具备有效的锅炉特种设备生产（安装）许可证B级及以上资质。
2、现场安装（维修）人员应持有相应特种设备作业人员证，且证书在有效期内。
3、 服务时间：本项目自合同签订之日起服务28天。
4、 服务地点：采购人指定地点（大足区人民医院新院区）。
5、 现场勘查：本项目采购人不组织现场勘察，请各潜在供应商自行到现场勘察。
6、 验收方式：由采购人组织相关人员按国家及行业标准进行项目验收。
7、 质量保证期：叁年
8、 付款方式：项目验收合格，并经甲方试运行1个月后无质量问题，甲方按合同约定金额通过银行转账支付合同价款。
9、 其他商务要求内容：其他未尽事宜由供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。




