一、项目需求

| 项目名称 | 最高限价 | 中标人数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市大足区人民医院智慧节能照明合作遴选 | 投标人节能分成比例不高于90% | 1 | 本项目须至少三家以上有效合作方进行投标，否者按废标处理。 |

1.对重庆市大足区人民医院所有照明灯具进行统一升级及更换，要求采用节能、高效的LED照明产品，并搭建公共照明系统管理平台，提升运管水平，减少运营维护成本。

※2.本项目将采用合同能源管理方式进行医院照明节能升级，投标人需全额出资完成从项目勘测、设计、设备主材和辅材、施工、调试、验收的全流程工作并承担合同履约期间的备品备件。投标人按招标要求对项目的产品、质量、工期，以及对合同履约期间的灯具质量负责。

二、照明设备清单：

| 序号 | 灯具种类 | 规格 | 功率 | 灯具数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒灯 | 6寸 | 20W | 9323 |
| 2 | 筒灯 | 8寸 | 40W | 58 |
| 3 | 灯盘 | 6060 | 36W | 1343 |
| 4 | 灯盘 | 6060 | 54W | 2935 |
| 5 | 吸顶灯 | φ260 | 40W | 782 |
| 6 | 车库灯 | T8/1200 | 18W | 2000 |
|  | 合计 |  |  | 16441 |

备注：以上为预估数量，安装数量以现场实际勘测数量为准。

三、产品技术要求

※1.所投入本项目不同类型的灯具必须为同一品牌，投标人应提供质量标准和技术标准等均符合或高于国家标准（现行）和招标文件相关规定内容的灯具产品。

2.技术参数

（1）筒灯（嵌入式LED灯具）

| ▲电源驱动 | 外置，恒流驱动、无频闪、安全保护设计 |
| --- | --- |
| ○工作电压 | AC 220V |
| ○产品尺寸 | 开孔尺寸：Ø125mm，灯具高度≤50mm， |
| ○外壳材质 | 压铸铝 |
| ▲色温 | 4000K（±200K），提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ▲光效 | ≥160lm/w，提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ▲UGR | ≤22 |
| ○蓝光危害 | RG1 |
| ○色容差 | SDCM≤5，提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ▲频闪 | 闪变指标PstLM值:≤1，频闪效应可视度SVM值:≤0.4 |
| ○光通维持率 | 50000h光通维持率≥90%，提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ○显色指数 | Ra≥80，提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ▲功率因素 | ≥0.85 |
| ▲使用寿命 | ≥50000小时 |

（2）灯盘（嵌入式灯具）

| ▲电源驱动 | 外置，恒流驱动、无频闪、安全保护设计 |
| --- | --- |
| ○工作电压 | AC 220V |
| ○产品尺寸 | 600X600mm（嵌入及集成安装） |
| ○外壳材质 | 金属 |
| ▲色温 | 4000K（±200K），提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ▲光效 | ≥160lm/w，提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ▲UGR | ≤22 |
| ○蓝光危害 | RG1 |
| ▲色容差 | SDCM≤5，提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ▲频闪 | 闪变指标PstLM值:≤1，频闪效应可视度SVM值:≤0.4 |
| ▲光通维持率 | 50000h光通维持率≥90%，提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ▲显色指数 | Ra≥80，提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ▲功率因素 | ≥0.90 |
| ▲使用寿命 | ≥50000小时 |

（3）跌倒监测灯（嵌入式灯具）

| ▲电源驱动 | 内置，恒流驱动、无频闪、安全保护设计 |
| --- | --- |
| ○工作电压 | AC 220V |
| ○产品尺寸 | 600X600mm（嵌入及集成安装） |
| ○外壳材质 | 金属 |
| ▲功能 | 跌倒监测、呼吸监测，提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ▲色温 | 4000K（±200K），提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ▲光效 | ≥120lm/w，提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ○蓝光危害 | RG1 |
| ▲色容差 | SDCM≤5，提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ○频闪 | 闪变指标PstLM值:≤1，频闪效应可视度SVM值:≤0.4 |
| ▲显色指数 | Ra≥80，提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ▲功率因素 | ≥0.90，提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ▲使用寿命 | ≥50000小时 |

（4）车库物联网灯（单端LED灯）

| ▲电源驱动 | 内置，恒流驱动、无频闪、安全保护设计 |
| --- | --- |
| ○工作电压 | AC 220V |
| ○规格 | Ø26x1200mm |
| ○外壳材质 | 玻璃 |
| ▲色温 | 6500K（±200K），提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ▲光效 | ≥160lm/w，提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ○蓝光危害 | RG1 |
| ▲光通维持率 | 50000h光通维持率≥90%，提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ▲显色指数 | Ra≥80，提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ▲功率因素 | ≥0.90，提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章 |
| ▲使用寿命 | ≥50000小时 |

四、样品递交要求

供应商须按以下样品清单要求分别提供样品一份（未递交样品将失去成为成交供应商的资格）。

※1.样品清单列表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 样品技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒灯（嵌入式LED灯具） | 1 | 套 | 颜色：白色面环 材质：压铸铝散热器 驱动：外置恒流驱动 功率：8W 光效：≥160lm/W 显色指数：Ra80 开孔尺寸：125mm 寿命：≥50000hrs |
| 2 | 灯盘（嵌入式灯具） | 1 | 套 | 颜色：白色面环 材质：金属灯体 驱动：外置恒流驱动 功率：22W 光效：≥160lm/W 显色指数：Ra80 产品尺寸：600*600mm 寿命：≥50000hrs |
| 3 | 车库物联网灯（单端LED灯） | 1 | 套 | 颜色：白色 材质：玻璃 驱动：内置恒流驱动 功率：10W 光效：≥160lm/W 显色指数：Ra80 尺寸：1200mm 寿命：≥50000hrs |

※2.样品递交时间及地点：同响应文件递交时间及地点。

※3.样品递交要求：供应商递交的样品需满足采购文件要求，样品须体现本项目名称、编号及供应商相关信息（名称、地址等），所有样品需密封递交。

※4.样品的封存及退还：评审结束后，由采购人或代理机构将排名前三的成交候选人的样品进行封存，其余供应商的样品在接到采购人或代理机构的退还通知后自行撤离，未撤离的样品视为供应商放弃其所有权，采购人或代理机构有权将其作为废品处理，由此造成的损失由供应商自行承担。

五、建设工期、运营服务期、地点及验收方式

### （一）建设工期：施工工期90日历天内完成项目供货、安装、调试、验收等内容。

### （二）服务分享期（质保期）：10年。

### （三）服务地点：招标人指定地点。

### （四）验收方式：一次性验收合格报告。

六、报价及结算要求

### （一）报价要求

投标人全额投资所有灯具设备所需费用，投标报价应包括但不限货物（含辅助材料）本身及生产供应、包装、保管、运输、装卸、安装技术指导费、施工图设计费、调试、保险及售后服务所涉及的全部费用以及应由投标人支付的税金和其它应缴的费用。

### （二）结算要求

### 1.节能费用计取方式

节能费用计算方式为：节约电费=改造前用电量*电价-改造后用电量*电价。

### 2.节能费用计取模式

中标人对项目改造后所产生节能效益，由招标人和中标人对节能效益进行分享。

## 七、质量保证及售后服务期

（一）产品质量保证期及售后服务

服务期内由中标人负责设施设备的备品备件供应。

（二）售后服务内容

中标人在质量保证期内应当为招标人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

中标人应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

中标人应提供全天候的维保服务，设备若出现异常时，投标人要确保4小时内响应并查明故障原因，12小时内安排专业技术人员赶赴现场进行故障识别处理。项目建设及运营期间，因投标人设施设备造成的安全事故及由此造成的一切损失均由投标人承担。

（三）质保期外服务要求

1.质保期结束后，中标人应同样提供免费电话咨询服务。

2.质保期结束后，招标人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务。

八、付款方式

招标人自项目投入使用（即项目验收）后，每半年按合同约定的分享比例（节省电量×电价×分享比例）进行结算。中标人向招标人提供服务费用的正式发票及结算凭证等资料，招标人在接收中标人正式发票及结算资料后按程序办理支付手续，以转账方式向中标人支付服务费。

九、保密要求

（一）中标人应按照国家相关法律、法规、规范等文件要求，严格落实保密工作，建立保密制度，落实保密责任，确保相关工作保密的要求。未经招标人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目信息以及本项目的任何内容，否则招标人将有权追究中标人的法律责任。

（二）相关服务人员须具备保密意识，定期接受保密责任教育，与招标人签订保密责任书，对所知悉的事项及信息须严格保密。所有资料、技术文档妥善保管，不得遗失、转借、复印，不得以任何形式向第三方透露，违反保密责任应承担相关后果及经济赔偿责任。

十、知识产权

（一）服务期满后投标人投资建设的本项目的设备归招标人所有。设备移交期间，中标人应保证设备的正常运行，移交后的设备更换与拆除由招标人负责自行处置。

（二）投标人应保证提供产品不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权及其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担相关责任及费用。

十一、其他商务要求内容

1.投标人承诺更换采购人灯具后达到使用标准，正常投入使用。期间造成的切安全事故、房屋损伤等由中标人自行负责。

2.采购人部分照明用电量无法单独精确计量，投标人承诺免费为采购人免费提供并安装物联网断路器，通过智能终端实现分路用电数据实时监测，安装范围包含但不限于住院病区、行政办公区域，安装数量不低于200个，目标区域物联网断路器覆盖率不低于50%，满足照明用电量精确计量需求。

3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十二评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（10%） | 10分 | 1.投标人获得的节能收益平均分享比例不高于90% 2.在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100。 | 高于限价视为无效报价 |
| 2 | 服务部分（65%） | 总体 方案 | A起评分： 有效供应商的起评分为15分。 |  |
|  |  |  | B扣分条款： 1.投标文件投标应答有一条不满足（负偏离）招标文件重要技术需求的（标注符号▲，共32条），每负偏离1条扣除0.35分。 2.投标文件投标应答有一条不满足（负偏离）招标文件一般性技术需求的（标注符号○，共20条），每负偏离1条扣除0.19分。 |  |
|  |  |  | 设计方案（15分）：投标人提供具体照明设计方案，内容包含但不限于灯具选型，灯具节能方案、照度模拟方案等。根据投标人提供方案进行综合打分。 (1)内容不存在瑕疵得15分； (2)内容存在1处瑕疵得10分； (3)内容存在2处瑕疵得5分； (4)内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。 | 本项内容中所称的“瑕疵”指： （1）方案内容缺项。 （2）方案功能欠缺、技术操作复杂、设计不科学合理、不满足用户需求。 （3）方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误、措施保障安排并不适用本项目特性。 （4）非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
|  |  |  | 施工方案（15分）：投标人提供详细的施工方案，内容包含但不限于人员配备、安全保障、文明施工等。评委根据施工方案的合理性、可行性、科学性进行综合评比。根据投标人提供方案进行综合打分。 (1)内容不存在瑕疵得15分； (2)内容存在1处瑕疵得10分； (3)内容存在2处瑕疵得5分； (4)内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 样品评分（20分）：根据投标单位所提供的样品，对样品外观、材质与结构工艺、安装与维护便捷、亮灯效果、包装与标识完整性进行评分。样品完全满足要求无瑕疵的得20分，有一处瑕疵扣5分，扣完为止。 |  |
| 3 | 商务部分 （25%） | 售后 | 售后服务方案（15分）:根据供应商针对本项目售后服务、维护计划等。根据投标人提供方案进行综合打分。 (1)内容不存在瑕疵得15分； (2)内容存在1处瑕疵得10分； (3)内容存在2处瑕疵得5分； (4)内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |
| 4 |  | 业绩 | 业绩（10分）：投标单位具有类似医疗系统合同能源管理项目业绩的每提供一个得2分，最高得10分。提供合同复印件或扫描件加盖投标单位公章，资料提供不全或所提供资料无法证明的不得分。 |  |